УТВЕРЖДЕНО:

решение Совета депутатов муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 26 апреля 2012  №  30

ПРОГРАММА

Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Сюмсинский район» Удмуртской Республики

на 2012 – 2016 гг.

2012 год

Содержание

Стр.

Паспорт Программы	3

2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	6

2.1 Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения	6

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения	6

2.1.1.1 Институциональная структура	6

2.1.1.2 Характеристика систем  теплоснабжения	6

2.1.1.3 Балансы мощности и ресурса	7

2.1.1.4 Доля поставки тепловой энергии по приборам учета	9

2.1.1.5 Зона действия источников теплоснабжения	9

2.1.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения	9

2.1.1.7 Надежность работы системы теплоснабжения	9

2.1.1.8 Качество поставляемого ресурса	9

2.1.1.9 Воздействие на окружающую среду	9

2.1.1.10 Тарифы, структура себестоимости производства тепловой энергии	10

2.1.1.11 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения	11

2.1.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	12

2.2 Характеристика существующего состояния систем водоснабжения	13

2.2.1 Краткий анализ существующего состояния систем водоснабжения	13

2.2.1.1 Институциональная структура	13

2.2.1.2 Характеристика систем  водоснабжения	13

2.2.1.3 Балансы мощности и ресурса	13

2.2.1.4 Доля поставки воды  по приборам учета	14

2.2.1.5 Зона действия источников водоснабжения	14

2.2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников водоснабжения	14

2.2.1.7 Надежность работы системы водоснабжения	14

2.2.1.8 Качество поставляемого ресурса	14

2.2.1.9 Тарифы, структура себестоимости подъема и транспортировки воды	16

2.2.1.10 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения	17

2.2.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	17

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса	18

на коммунальные ресурсы	18

3.1.1 Прогноз динамики численности населения	18

3.1.2  Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2016 годы	18

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	18

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	18

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих	20

достижение целевых показателей	20

5.1 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	20

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	24

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	48

6.2 Организация реализации проектов	54

6.3 Необходимая для реализации программы динамика уровней тарифов,	54

плата за подключение	54

6.4 Анализ платежеспособности потребителей	55

7.1  Мониторинг и корректировка Программы	58

7.2  Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения	59

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сюмсинский район» Удмуртской Республики на 2012 - 2016 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Сюмсинский район»; Организации коммунального комплекса муниципального образования «Сюмсинский район» |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Сюмсинский район». Организации коммунального комплекса муниципального образования «Сюмсинский район». |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели | Теплоэнергетическое хозяйство: Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год – 0,4; Износ коммунальных систем - 30 %; Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии – 14,5%; Удельный расход электроэнергии - 41 кВт∙ч/Гкал; Удельный расход топлива - 174 кг.у.т/Гкал. Водопроводно-канализационное хозяйство: Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год – 1; Износ коммунальных систем - 55%; Уровень потерь и неучтенных расходов воды - 10 %; Обеспеченность потребителей приборами учета - 60%; Удельный расход электроэнергии – 1,39 кВт·ч/м3 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг. Этапы осуществления Программы: осуществление программы в один этап |
| Основные мероприятия Программы | -поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; -модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся районам; -модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения муниципального образования «Сюмсинский район»; -обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 43832,23 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 1750,00 тыс. руб. или 4,00 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2012 год – 1750,00 тыс. рублей; 2013 год – 0,00 тыс. рублей; 2014 год – 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования в размере 1068,00 тыс. руб. или 2,44 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2012 год – 1068,00 тыс. рублей; 2013 год – 0,00 тыс. рублей; 2014 год – 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 41014,23 тыс.руб., в том числе через энергосервисные контракты 5581,61 тыс.руб. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: -обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры района; -создание надежной коммунальной инфраструктуры района, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; -внедрение энергосберегающих технологий; -снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: -снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; -повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Сюмсинский район». Координатором Программы является отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сюмсинский район». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса муниципального образования «Сюмсинский район». Для оценки эффективности реализации Программы отделом экономики, отделом капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов и Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# 2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

# 2.1 Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 2 обосновывающих материалов.

# 2.1.1 Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения

# 2.1.1.1 Институциональная структура

Организации работающие в сфере теплоснабжения:

- МУП «ЖКХ «Орловское»;

- МУП «ЖКХ «Сюмсинское»;

- ООО «Жилкомснаб».

Расчеты за поставляемые ресурсы осуществляются на основании прямых договоров между поставщиками и потребителями ресурсов. Объемы поставляемых ресурсов определяются: при наличии приборов учета – по показаниям приборов учета; при отсутствии – расчетным методом.

### 2.1.1.2 Характеристика систем  теплоснабжения

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 14 котельных;

- Установленная мощность –  18,475 Гкал/ч (Табл. 1 раздела 2 обосновывающих материалов);

- Присоединенная нагрузка – 10,012 Гкал/ч  (Табл. 1 раздела 2 обосновывающих материалов);

- Оборудование – 34 котла (Табл. 1 раздела 2 обосновывающих материалов);

- Основным видом топлива на котельных является природный газ, уголь, резервное топливо – дрова;

- Схема теплоснабжения закрытая;

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 11,5 км.  Основные годы заложения сетей  1990 - 1998 гг.  Прокладка теплосетей – подземная в непроходных каналах, надземная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Сюмсинского района осуществляется от котельных:

- котельной Школы, с. Сюмси;

- котельной ПУ-34, с. Сюмси;

- котельной ЦРБ, с. Сюмси;

- котельной НПС, с. Сюмси;

- котельной с. Орловское;

- котельной Школы, с. Кильмезь;

- котельной больницы, с. Кильмезь;

- котельной КБО, с. Кильмезь;

- котельной школы, с. Муки-Какси;

- котельной школы, с. Гура;

- котельной школы, ст. Пижил;

- котельной школы, д. Васькино;

- котельной школы, д. Дмитрошур;

- котельной школы, д. Маркелово.

Имеются ряд маломощных котельных работающих на электроэнергии и дровах, расположенные непосредственно в отапливаемых зданиях, в их числе 2 электрокотельные, обслуживаемые предприятиями ЖКХ.

Схема тепловых сетей в муниципальном образовании Сюмсинский район двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах и подземная в непроходных каналах.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - изолон, стекловата, ППУ.  Трубы в ППУ изоляции начали применяются с 2008 года при строительстве новых веток трубопроводов.

Тепловые сети от всех котельных работают по температурному графику 95 – 70 0С. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 223 - 231 день.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tн.в.от. = - 5,6 0С (СНиП 23-01.99. Строительная климатология).

Общая длина трубопроводов сети отопления муниципального  образования      «Сюмсинский район» в двухтрубном исчислении равна 11,6 км, из них надземных - 4,6  км, подземных -   7,0 км.

Система теплоснабжения - закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,6 до 0,3 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 2 - 3%, снизит риск остановок производства, что является жизненно необходимым.

Процент износа сетей теплоснабжения составляет - 16%, в том числе сетей введенных в эксплуатацию до 2008 г. - 89,8% (протяженность 10,65 п/км или 92,6% от общей протяженности сетей), сетей введенных в эксплуатацию в 2008 г. – 2,4%.

Проблемы:

- расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии значительно превышает рациональные нормы (2009 г. – 45,26 кВтч/Гкал при нормативном уровне – 35 кВт∙ч/Гкал);

- за последние три года повреждаемость на тепловых сетях составляет 0,6 – 0,7 аварий на километр сети. Это в 2,5 - 3 раза выше допустимых  норматива - 0,2 – 0,3 аварий и повреждений. Повышенная аварийность связана с высокой степенью износа основной доли сетей и недостаточными объемами их замены.

Требуемые мероприятия:

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

### 2.1.1.3 Балансы мощности и ресурса

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 10,012 Гкал/ч, полезный отпуск на 2009 год составит 22829,5 Гкал.  Количество абонентов составляет 120 объектов (табл. 28).

Потребление тепловой энергии бюджетными предприятиями за 2009 год составило 12899,6 Гкал, 57%; населением 7373,0 Гкал, 32%; прочими потребителями 2556,9 Гкал, 11% от общего полезного отпуска.

Таблица 1

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт) | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 40 | 24 | 56 |
| в т.ч. с приборами учета | 1 | 0 | 7 |

Рис 5. Структура  потребления тепловой энергии в 2009 г

Основные производственные показатели работы системы теплоснабжения  указаны в Разделе 3 обосновывающих материалов:

- установленная мощность;

- присоединенная нагрузка;

- производство тепловой энергии;

- отпуск тепловой энергии;

- потери тепловой энергии;

- полезный отпуск.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с Решением Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 25.12.2007 г. № 145 нормативы потребления установлены в размере:

- тепловая энергия на отопление МО «Сюмсинское», МО «Кильмезское» 0,023 Гкал/м2 в месяц (0,276 Гкал/м2 в год);

- тепловая энергия на отопление МО «Орловское» 0,021 Гкал/м2 в месяц (0,252 Гкал/м2 в год);

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в Сюмсинском районе нормативам потребления, должна составлять  7679,7 Гкал в год  на период до 2015 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2009 г. составила 7373,0 Гкал за год. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением нормативов на отопление.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 22,8 тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 2009 - 2011 гг.).

Снижение потерь в тепловых сетях до 2016 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ) Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Таблица 2

### 2.1.1.4 Доля поставки тепловой энергии по приборам учета

|  | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 13,40 | 21,06 | 13,66 | 17,50 | 24,94 | 24,65 | 24,53 | 24,50 |

### 2.1.1.5 Зона действия источников теплоснабжения

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы  теплоснабжения.

### 2.1.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения

За период 2012 – 2016 гг. увеличение потребления тепловой энергии не планируется. Располагаемых мощностей у производителей тепловой энергии будет достаточно для покрытия потребностей потребителей.

### 2.1.1.7 Надежность работы системы теплоснабжения

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,01.

### 2.1.1.8 Качество поставляемого ресурса

Качество услуг теплоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением  Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

### 2.1.1.9 Воздействие на окружающую среду

Перевод котельных на газ, снижение расхода топлива, способствует уменьшению объема выброса вредных веществ в окружающую среду.

### 2.1.1.10 Тарифы, структура себестоимости производства тепловой энергии

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП «ЖКХ «Сюмсинское» и МУП «ЖКХ «Орловское»  за 2008 - 2010 г.г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, включающей следующие группы расходов:

    - топливо;

    - электрическая энергия на технологические нужды;

    - услуги сторонних организаций;

    - вспомогательные материалы;

    - ремонт и техобслуживание основных средств;

    - оплата труда и отчисления на социальные нужды;

    - амортизация основных средств;

    - общехозяйственные расходы;

    - лизинг;

    - прочие расходы.

В 2009 году тариф на теплоснабжение для потребителей МУП «ЖКХ «Сюмсинское» составил:  от котельных, работающих на газе - 1214,83 руб./Гкал, в т.ч. расходы по лизингу – 321,37 руб./Гкал; от котельных работающих на угле – 3250,10 руб./Гкал, от электрокотельных – с. Сюмси – 3250,10 руб./Гкал; д. Акилово – 1214,83 руб./Гкал согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики № 19/15 от 30.12.2008 г., темп роста для потребителей с 2008 года от газовых котельных и котельной д. Акилово – 114,8%, в т.ч. для населения составил– 123,4%, для бюджетных организаций – 107,7%, для прочих потребителей – 114,8% для потребителей тепловой энергии от котельных, работающих на угле и электрокотельной с. Сюмси – 232,1%.

В 2010 году тариф на теплоснабжение (постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики № 11/32 от 08.10.2009 г.) для потребителей МУП «ЖКХ «Сюмсинское» составил:  от котельных, работающих на газе – 1358,56 руб./Гкал, в т.ч. расходы по лизингу – 351,59 руб./Гкал; от котельных работающих на угле – 3357,10 руб./Гкал, от электрокотельных – с. Сюмси – 3357,10 руб./Гкал; д. Акилово – 1358,56 руб./Гкал, темп роста с 2009 года для потребителей от газовых котельных и котельной д. Акилово – 111,8%, для потребителей тепловой энергии от котельных, работающих на угле и электрокотельной с. Сюмси – 103,3%.

В 2009 году тариф на теплоснабжение (постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики № 14/2 от 23.10.2008 г.)  для потребителей МУП «ЖКХ «Орловское» составил: в с. Кильмезь, с. Гура, д. Пижил, с. Муки-Какси, д. Васькино на нужды населения – 1885,90 руб./Гкал, бюджетным организациям – 1948,70 руб./Гкал, прочим потребителям – 1921,84 руб./Гкал; в с. Орловское на нужды населения – 995,75 руб./Гкал, бюджетным организациям – 1078,28 руб./Гкал, прочим потребителям – 1026,67 руб./Гкал.

В 2010 году тариф на теплоснабжение (постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики № 14/30 от 26.11.2009 г.)  для потребителей МУП «ЖКХ «Орловское» составил: в МО «Кильмезское» для населения – 1948,70 руб./Гкал, бюджетным организациям – 2201,17 руб./Гкал, прочим потребителям –2106,60 руб./Гкал; в МО «Орловское» 1164,41 руб./Гкал; в МО «Гуринское», МО «Муки-Каксинское», МО «Васькинское» - 2481,90.

Основными статьями затрат в 2008 - 2010 годах являются (рис. 6):

- расходы на топливо (31,0 – 42,2% от общего объема затрат);

- фонд оплаты труда (13,1 – 15,3%);

- лизинг  (11,5 – 17,8%);

- электроэнергия (8,0 – 10,3%);

- общехозяйственные расходы (10,9 – 12,6%).

За период с 2008 по 2010 гг. структура затрат не претерпела значительных изменений.

Рис. 6. Структура затрат на теплоснабжение за 2008– 2010 гг.

В 2010 г. возросли затраты на топливо и составили  41,2% (31,0% в 2008 г.). затраты на оплату труда в 2008г. составили – 13,1% (в 2010 г. данный показатель составил 15,3%),

По итогам работы за 2008 год теплоснабжающие предприятия расположенные на территории МО «Сюмсинский район» понесли убытки (Табл. 9 раздела 2 обосновывающих материалов).

За рассматриваемый период (2008 – 2010 гг.) себестоимость продукции увеличилась на 5,7%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- вспомогательные материалы  - рост по отношению к 2008 году составил 62,9%;

- общехозяйственные расходы - рост по отношению к 2008 г. составил 9,9%;

- топливо  – рост по отношению к 2008 году составил 40,6%;

- Электроэнергия – рост по отношению к 2008 году составил 35,1%.

- Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способ) - рост по отношению к 2008 году составил 279,6%.

В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость теплоснабжения увеличилась на 6,1%, полная себестоимость теплоснабжения возрасла на 5,7%.

### 2.1.1.11 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Модернизация котельных технологически необходима в связи с переходом на газ, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных муниципального образования «Сюмсинский район» должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя работы по замене котлов в котельных ПУ-34, ЦРБ и НПС на аналогичные, техническое перевооружение котельных школы д. Дмитрошур и школы д. Маркелово с переводом на природный газ.

Проблемы:

- изношенность оборудования 38%;

- недостаточность инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения.

Требуемые мероприятия:

- Модернизация и автоматизация котельной школы д. Дмитрошур и котельной школы д. Маркелово (перевод на газ)

- Замена котлов в котельных ПУ-34, ЦРБ и НПС на аналогичные.

Ожидаемый эффект от внедрения:

- повышение надежности систем газопотребления;

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

- повышение оперативности действий персонала;

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

- котельное оборудования – 38%

- сети отопления  - 16 %, в том числе сетей введенных в эксплуатацию до 2008 г. - 89,8% (протяженность 10,65 п/км или 92,6% от общей протяженности сетей), сетей введенных в эксплуатацию в 2008 г. – 2,4%. (Табл. 10 раздела 2 обосновывающих материалов)

Высокий уровень  повреждений 0,6 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

## 2.1.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Значение показателя определяет выполнение организациями коммунального комплекса требований Федерального Закона РФ от 11.11.2009 года №261-ФЗ в части оснащенности приборами учета потребителей тепловой энергии и обязанности осуществления деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Доля реализуемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборному учету, в 2010 году составляет 21,06 %, в том числе по группам потребителей:

- население – 0,0 %;

- бюджет – 10,06 %;

- прочие потребители – 11,0 %.

За рассматриваемый период наблюдается положительная динамика данного показателя, значение которого с 13,4% в 2009 году до 21,06% в 2010 году, но не достаточна для реализации требований Федерального закона от 11.11.2009 года РФ № 261-ФЗ. Оплата за потребленную тепловую энергию населением осуществляется по расчетным (договорным) нагрузкам.

Следует отметить, что согласно п.1 ст.13 установка приборов учета потребляемой тепловой энергии не обязательна по объектам, где максимальная подключенная нагрузка тепловой энергии не превышает величину 0,2 Гкал/ч. Таким образом, в отношении объектов жилищного фонда требования законодательства по установке приборного учета потребляемой тепловой энергии не распространяются на здания, наружный объем которых не превышает 10 000 м3 – для зданий постройки до 1958 года, 8 000 м3 – для зданий постройки после 1958 года.

В связи с этим значение целевого показателя может не достигать 100%.

В 2011 году установлен прибор учета тепловой энергии на одном многоквартирном доме.

В 2011-2012 г.г. планируется установка  приборов учета тепловой энергии по 4 объектам, где максимальная подключенная нагрузка тепловой энергии превышает величину 0,2 Гкал/ч.

# 2.2 Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 3 обосновывающих материалов.

# 2.2.1 Краткий анализ существующего состояния систем водоснабжения

# 2.2.1.1 Институциональная структура

Организации работающие в сфере водоснабжения:

- МУП «ЖКХ «Орловское»;

- МУП «ЖКХ «Сюмсинское»;

- ООО «Жилкомснаб».

Расчеты за поставляемые ресурсы осуществляются на основании прямых договоров между поставщиками и потребителями ресурсов. Объемы поставляемых ресурсов определяются: при наличии приборов учета – по показаниям приборов учета; при отсутствии – расчетным методом.

# 2.2.1.2 Характеристика систем  водоснабжения

Вода поднимается из артезианских скважин погружными насосами ЭЦВ в башни Рожневского, далее самотеком подается в водопроводную сеть. (Табл. 11 раздела 2 обосновывающих материалов).

Протяженность водопроводных сетей составляет – 90,3 км. Износ сетей  составляет 66%.

Нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Таблица 3

Характеристика водопроводных сетей Сюмсинского района

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста, 2010/2008 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 100 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 76,7 | 73,0 | 74,7 | 97 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется по водопроводам выполненном из труб диаметром от 25 до 100 мм.

Состояние основных фондов систем водопроводного хозяйства определяется высоким уровнем износа (Табл. 14 раздела 2 обосновывающих материалов).

Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 68%, скважинам – 89%, и башням Рожневского- 48%.

## 2.2.1.3 Балансы мощности и ресурса

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2009 г. оценивается следующим образом:

- Поднято воды Q = 1027,4 м3/сут.

- Подано в сеть  Q = 1027,4 м3/сут.

- Реализовано воды Q = 935,1 м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения (Табл. 12 раздела 2 обосновывающих материалов).

Утечки и неучтенный расход воды в 2009 г. составил Q = 92,33 м3/сут, что составило 10% к поданной воды в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Таблица 4

# 2.2.1.4 Доля поставки воды  по приборам учета

|  | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 3,10 | 6,10 | 10,10 | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |

# 2.2.1.5 Зона действия источников водоснабжения

Зона действия источника водоснабжения – территория поселения или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками водопроводной сети системы  водоснабжения.

# 2.2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников водоснабжения

За период 2012 – 2016 гг. увеличение потребления воды планируется в основном за счет индивидуального жилищного строительства. Для недопущения возникновения дефицита водопроводной воды планируется строительство новых водопроводных сетей в районах новой жилой застройки, а также строительство новой артезианской скважины в районе АЗС с.Сюмси.

Располагаемых мощностей у производителей воды на сегодняшний день достаточно для покрытия потребностей потребителей, но в летнее время в связи с повышением расходов воды населением в основном на полив, наблюдается нехватка воды у потребителей расположенных дальше от источника водоснабжения. Данную ситуацию возможно исправить за счет увеличения давления в системе, что может привести к многочисленным прорвам, в связи с высокой изношенностью системы водоснабжения. Поэтому замена ветхих водопроводных сетей  является важнейшей составляющей данной программы в части удовлетворения потребностей уже имеющихся потребителей.

# 2.2.1.7 Надежность работы системы водоснабжения

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 1,43 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей – 0,3 %.

# 2.2.1.8 Качество поставляемого ресурса

Водоснабжение муниципального образования «Сюмсинский район» осуществляется за счет подземных вод.

Лабораторный контроль воды проводится в рамках производственного контроля.

По химическому составу подземные воды отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», содержание железа, марганца, по запаху и привкусу соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». В бактериологическом отношении воды в период весеннего паводка не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», поэтому подвергаются хлорированию.

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются (таблица 5):

-   перебои в водоснабжении (часы, дни);

-   частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии района сформированы мероприятия программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Таблица 5

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно | За каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы снижается на 0,15 % размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |

### 2.2.1.9 Тарифы, структура себестоимости подъема и транспортировки воды

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП «ЖКХ «Сюмсинское» и МУП «ЖКХ «Орловское» за 2008 - 2010 г.г.

В 2008 году установленный тариф потребителям муниципального образования «Сюмсинский район» на услуги водоснабжения составил: для потребителей «МУП «ЖКХ «Сюмсинское» - 15,98 руб./куб.м (Решение Совета депутатов МО «Сюмсинский район» №143 от 25.12.2007г.), для потребителей МУП «ЖКХ «Орловское» - 14,34 руб./куб. м. (Постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики № 6/3 от 28 июня 2007 года).

В 2009 году установленный тариф потребителям муниципального образования «Сюмсинский район» на услуги водоснабжения составил: для потребителей «МУП «ЖКХ «Сюмсинское» - 19,50 руб./куб.м (Решение Совета депутатов МО «Сюмсинский район» №59 от 19.11.2008 г.), для потребителей МУП «ЖКХ «Орловское» - 16,48 руб./куб. м. (Постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики № 14/3 от 23 октября 2008 года).

В 2010 году установленный тариф потребителям муниципального образования «Сюмсинский район» на услуги водоснабжения составил: для потребителей «МУП «ЖКХ «Сюмсинское» - 19,50 руб./куб.м (Решение Совета депутатов МО «Сюмсинский район» № 68 от 28.12.2009 г.), для потребителей МУП «ЖКХ «Орловское» - 16,48 руб./куб. м. (Постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики № 16/37 от 24 декабря 2009 года).

Структура затрат  на водоснабжение представлена в (Табл. 13 раздела 2 обосновывающих материалов).

Основными статьями затрат в 2009г. являются:

- фонд оплаты труда – 19,26% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- электроэнергия на технические нужды – 33,05%;

- ремонт и техническое обслуживание – 16,6%;

- общехозяйственные расходы – 19,98%.

За рассматриваемый период (2008 – 2010 гг.) стоимость услуг водоснабжения увеличилась на 15,37%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- затраты на электроэнергию –  рост по отношению к 2008 г. составил 45,11%;

- ремонт и техническое обслуживание – рост по отношению к 2008 г. составил 100,8%;

- фонд оплаты труда - рост по отношению к 2008 г.составил 22,21%.;

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений (рис. ). В 2008 г. основную долю занимали затраты на электроэнергию – 29,6%, в 2010 г. доля данной статьи затрат существенно не изменилась и составила 29,0%, при увеличении расходов на ремонт и техническое обслуживание с 21,5% в 2008 году до 33,9% в 2010 г.

Рис. 8. Структура затрат на водоснабжение за 2008– 2010 гг.

### 2.2.1.10 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 81%

- Рост аварий, связанных с износом водопроводных сетей.

- Высокие энергозатраты по подъему воды и доставке воды потребителям.

- Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

- Высокая степень физического износа оборудования.

Состояние основных фондов систем водопроводного хозяйства определяется высоким уровнем износа (Табл. 14 раздела 2 обосновывающих материалов).

Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 68%, скважинам – 89%, и башням Рожневского- 48%.

Надежность системы водоснабжения МО «Сюмсинский район» характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 1,43 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,3% при норме 4-5 %.

Проблемы

- 86% водопроводных сетей имеют износ более 80%.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных полимерных материалов.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ.

- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА водозаборных сооружений.

## 2.2.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Значение показателя определяет выполнение организациями коммунального комплекса требований Федерального Закона РФ от 11.11.2009 года №261-ФЗ в части оснащенности приборами учета потребителей воды и обязанности осуществления деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Доля реализуемой воды, расчеты за которую осуществляются по приборному учету, в 2010 году составляет 6,1  %, в том числе по группам потребителей:

- население – 4,3 %;

- бюджет – 1,1 %;

- прочие потребители – 0,7 %.

За рассматриваемый период наблюдается положительная динамика данного показателя, значение которого с 3,1% в 2009 году до 6,1% в 2010 году, но не достаточна для реализации требований Федерального закона от 11.11.2009 года РФ № 261-ФЗ.

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса

# на коммунальные ресурсы

### 3.1.1 Прогноз динамики численности населения

Численность постоянного населения района на 1 января 2011 года (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года) составила 13402 человек. С 2005 года численность постоянного населения района сократилась на 1,2 тыс. человек (8,3 %). Численность наличного населения на 1 января 2011 года – 13402 чел.

- население детского возраста (0-17 лет) 3053 чел.;

- население трудоспособного возраста (женщины 18-55 лет, мужчины 18-60 лет) – 7458 чел.;

- население старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 2891 чел.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» на период до 2016 года принята численность населения муниципального образования на 2016 г. в количестве 13,4 тыс. чел.

##### 3.1.2  Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2016 годы

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012 - 2016 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, строительства:

- Схема территориального планирования МО «Сюмсинский район»;

- Нормативная база жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Сюмсинский район».

# 3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

За период реализации Программы планируется увеличение потребления воды - в основном за счет индивидуального жилищного строительства (Табл. 15 раздела 1 обосновывающих материалов).

Увеличения потребления тепловой энергии не ожидается. Ожидаемый объем потребления воды (Табл. 12 раздела 2 обосновывающих материалов), ожидаемый объем потребления тепловой энергии  (Табл. 8 раздела 2 обосновывающих материалов). Значительных изменений в структуре потребления ресурсов не предвидится.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» определяются с помощью целевых показателей (Табл. 1 раздела 3 обосновывающих материалов). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

В соответствии с действующим законодательством Совет депутатов МО «Сюмсинский район» и Администрация муниципального образования вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне роста аварийности. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования «Сюмсинский район» и в целом по Российской Федерации:

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Сюмсинский район» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам, правилам и т.п.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой показатель  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого показателя должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых показателей имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки ресурсообеспечения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» на период до 2016 г. представлены в таблице 2 Раздела 3 Обосновывающих материалов.

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих

## достижение целевых показателей

## 5.1 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития района показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

  - Модернизация тепловых сетей;

  - Установка приборов учета тепловой энергии и воды на котельных;

  - Замена котлов на аналогичные в котельных ПУ-34, ЦРБ, НПС;

  - Техперевооружение котельных с переводом на газ в д. Дмитрошур и  д. Маркелово.

Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении

Таблица 6

| №/п | Населенный пункт, улица, округ, район |  | Технические мероприятия | Кол-во, п/м (в двутрубном исчислении), ед. | Всего, тыс. руб. | Реализация программы по годам |  |  |  |  | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. Мероприятия по модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Маркелово, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм | 118 | 313,61 | 313,61 |  |  |  |  | Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке |
| 1.2 | д. Дмитрошур, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм | 88 | 431,56 |  | 431,56 |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Сюмси, котельная ПУ-34 |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм надземн. | 805 | 1872,38 | 518,29 | 1354,09 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм – надземн. | 200 | 89,96 | 89,96 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Модернизация тепловых сетей d150 мм - надземная | 20 | 82,61 |  | 82,61 |  |  |  |  |
| 1.6 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм надземн. | 110 | 262,84 |  |  | 262,84 |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - подземная | 440 | 956,80 |  |  | 956,80 |  |  |  |
| 1.8 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм - подземная | 110 | 364,64 |  |  | 364,64 |  |  |  |
| 1.9 | с. Сюмси, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей (РОВД) d76 мм надземн. | 80 | 201,28 |  | 201,28 |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм подземн. | 180 | 529,56 |  | 529,56 |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм подземн. | 150 | 576,06 |  | 576,06 |  |  |  |  |
| 1.12 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм подземная. | 340 | 1238,42 |  |  |  | 1238,42 |  |  |
| 1.13 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм надземн. | 360 | 1249,54 |  |  |  | 1249,54 |  |  |
| 1.14 | с. Орловское, котельная |  | Модернизация тепловых сетей d133 мм - надземная | 1000 | 1286 | 75 |  |  | 1211,00 |  |  |
| 1.15 |  |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм - надземная | 650 | 586,3 |  | 586,3 |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 650 | 416 |  |  | 416 |  |  |  |
| 1.17 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - подземная | 300 | 192 |  |  |  | 192 |  |  |
| 1.18 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм – надземная/подземная | 300 | 39,22 | 39,22 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | с. Кильмезь, котельная уч. больницы |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм - надземная | 600 | 541,2 |  | 541,2 |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 600 | 384 |  |  | 384 |  |  |  |
| 1.21 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм - надземная | 370 | 225,7 |  |  |  | 225,7 |  |  |
| 1.22 | с. Кильмезь, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм - надземная | 300 | 270,6 |  |  | 270,6 |  |  |  |
| 1.23 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - -подземная | 300 | 58,85 | 58,85 |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм – надземная | 100 | 26,26 | 26,26 |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм – подземная | 150 | 52,11 | 52,11 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | с. Кильмезь, котельная клуба |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм подземн. | 150 | 96 |  |  |  | 96 |  |  |
| 1.27 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57мм подземная. | 150 | 91,5 |  |  |  | 91,5 |  |  |
| 1.28 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм надземн. | 150 | 91,5 |  | 91,5 |  |  |  |  |
| 1.29 | с.Муки-Какси, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм подземн. | 150 | 96 |  | 96 |  |  |  |  |
| 1.30 | д.Васькино, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 180 | 115,2 |  | 115,2 |  |  |  |  |
| 1.31 | с.Гура, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 150 | 96 |  |  |  | 96 |  |  |
| Итого по разделу 1. |  |  |  | 9313 | 12582,91 | 1173,3 | 4605,36 | 2654,88 | 4400,16 | 0 |  |
| 2. Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | 1 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  | Федеральный закон |
| 2.2 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | 1 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | д. Маркелово, котельная школы |  | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | 1 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Установка приборов учета воды | 1 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | д. Дмитрошур, котельная школы |  | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | 1 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Установка приборов учета воды | 1 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | с. Кильмезь, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 |  | 140 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.9 | с. Кильмезь, котельная клуба | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 |  |  | 140 |  |  |  |
| 2.10 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2.11 | с.Муки-Какси, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 |  | 140 |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.13 | д.Васькино, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 |  |  | 140 |  |  |  |
| 2.14 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2.15 | с.Гура, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 |  |  |  | 140 |  |  |
| 2.16 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 |  |  |  | 10 |  |  |
| Итого по разделу 2. |  |  |  |  | 1330,0 | 580 | 300 | 300 | 150 |  |  |
| 3. Мероприятия по модернизации котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Сюмси, котельная ПУ-34 |  | Замена котлов КВа – 1,0 на аналогичные | 2 | 901,20 | 450,00 |  | 451,20 |  |  |  |
| 3.2 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Замена котлов КВГ-400 на аналогичные | 3 | 382,58 |  |  | 382,58 |  |  |  |
| 3.3 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Замена котлов КВГ-630 на аналогичные | 2 | 367,02 |  |  | 367,02 |  |  |  |
| 3,4 | с.Гура, котельная школы |  | Замена котла КВ-0,4Т на аналогичный | 1 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | д.Васькино, котельная школы |  | Замена котла КВ-0,4Т на аналогичный | 1 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | д. Дмитрошур, котельная школы |  | Техперевооружение котельной, перевод на газ |  | 2242,0 | 2242,0 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | д. Маркелово, котельная школы |  | Техперевооружение котельной, перевод на газ |  | 2726,0 | 2726,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3. |  |  |  | 9 | 7218,8 | 6018 | 0 | 1200,8 | 0 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 21131,71 | 7771,3 | 4905,36 | 4155,68 | 4550,16 | 0 |  |

## 5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Сюмсинского района показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с применением неметаллических трубопроводов;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Таблица 7

Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении

| № п/п | Населенный пункт, улица, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация программы по годам |  |  |  |  | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. Модернизация водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Сюмси, ул. Нефтяников | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=76 мм – 350 м | 0,35 | 208,43 |  |  |  | 208,43 |  | Увеличение степени надежности водоснабжения |
| 2 | с. Сюмси, ул. Пролетарская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 600 м | 0,6 | 591,75 |  |  | 197,25 |  | 394,50 |  |
| 3 | с. Сюмси, ул. Больничная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 300 м | 0,3 | 135,54 |  |  | 135,54 |  |  |  |
| 4 | с. Сюмси, ул. Пушкинская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 220 м | 0,22 | 138,18 |  |  | 138,18 |  |  |  |
| 5 | с. Сюмси, ул. Фрунзе | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 275 м | 0,275 | 141,82 |  |  | 141,82 |  |  |  |
| 6 | с. Сюмси, ул. Труда | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 800 м | 0,8 | 370,50 | 370,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Сюмси, ул. Гагарина | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 300 м | 0,3 | 94,50 | 94,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Сюмси, ул. Набережная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 500 м | 0,5 | 235,00 | 235,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Сюмси, ул. Короленко | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 300 м | 0,3 | 150,96 |  | 150,96 |  |  |  |  |
| 10 | с. Сюмси, ул. Заречная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 600 м | 0,6 | 223,73 |  | 223,73 |  |  |  |  |
| 11 | с. Сюмси, ул. Маяковского | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 450 м | 0,45 | 335,44 |  |  |  | 335,44 |  |  |
| Итого с. Сюмси |  |  | 4,695 | 2625,85 | 700,00 | 374,69 | 612,79 | 543,87 | 394,5 |  |
| 12 | с. Кильмезь, ул. Герцена | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=63 мм – 1000 м | 1,0 | 286,37 |  |  | 286,37 |  |  | Увеличение степени надежности водоснабжения |
| 13 | с. Кильмезь, ул. Победы | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 1100 м | 1,1 | 224,45 |  |  | 224,45 |  |  |  |
| 14 | с. Кильмезь, ул. Ломоносова | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 600 м d=50 мм – 700 м | 0,6 0,7 | 239,73 143,50 | 239,73 |  | 143,50 |  |  |  |
| 15 | с. Кильмезь, ул. Новостройка | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 400 м d=63 мм – 1100 м | 0,4 1,1 | 159,82 315,01 | 159,82 |  |  |  | 315,01 |  |
| 16 | с. Кильмезь, ул. Гагарина | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –1600 м | 1,6 | 328,00 | 328,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Кильмезь, ул.Ключевая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 1500 м d=50 мм – 600 м | 1,5 0,6 | 599,33 123,00 | 599,33 |  | 123,00 |  |  |  |
| 18 | с. Кильмезь, ул. Кильмезкая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 2100 м | 2,1 | 430,5 |  | 430,5 |  |  |  |  |
| 19 | с. Кильмезь, ул.Октябрьская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 800 м d=50 мм – 600 м | 0,8 0,6 | 319,64 123,00 |  |  |  |  | 442,64 |  |
| 20 | с. Кильмезь, ул. Стахановская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=63 мм –1400 м | 1,4 | 400,92 |  | 400,92 |  |  |  |  |
| 21 | с. Кильмезь, ул. Маяковского | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 600 м d=63 мм – 2050 м | 0,6 2,05 | 239,73 587,06 |  | 587,06 | 239,73 |  |  |  |
| 22 | с. Кильмезь, ул. Пушкинская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 400 м d=63 мм – 800 м | 0,4 0,8 | 159,82 229,10 |  | 229,10 | 159,82 |  |  |  |
| 23 | с. Кильмезь, ул.Ленина | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 600 м d=63 мм – 600 м | 0,6 0,6 | 239,73 171,82 |  |  |  | 171,82 | 239,73 |  |
| 24 | с. Кильмезь, ул.Набережная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 150 м d=63 мм – 650 м | 0,15 0,65 | 59,93 186,14 |  |  |  | 246,07 |  |  |
| 25 | с. Кильмезь, ул.Речная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –700 м | 0,7 | 143,5 |  |  |  |  | 143,5 |  |
| 26 | с. Кильмезь, ул.60 лет октября | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –600 м | 0,6 | 123,00 |  |  |  |  | 123,00 |  |
| 27 | с. Кильмезь, ул.Поселковая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –200 м | 0,2 | 41,00 |  |  |  | 41,00 |  |  |
| 28 | с. Кильмезь, ул.Одесская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 300 м d=50 мм – 50 м | 0,3 0,05 | 119,87 10,25 |  |  |  |  | 130,12 |  |
| 29 | с. Кильмезь, ул.Северный квартал | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –50 м | 0,05 | 10,25 |  |  |  | 10,25 |  |  |
| 30 | с. Кильмезь, ул.Заречная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 300 м d=50 мм – 1350 м | 0,3 1,35 | 119,87 276,75 |  |  |  |  | 396,62 |  |
| 31 | с. Кильмезь, ул.Советская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –200 м | 0,2 | 41,00 |  |  |  | 41,00 |  |  |
| 32 | с. Кильмезь, ул.Биржевая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 600 м d=50 мм – 300 м | 0,6 0,3 | 239,73 61,5 |  |  |  | 301,23 |  |  |
| 33 | с. Кильмезь, ул.Станционная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –50 м | 0,05 | 10,25 |  |  |  | 10,25 |  |  |
| 34 | с. Кильмезь, ул.Транспортная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 500 м | 0,5 | 199,78 |  |  |  | 199,78 |  |  |
| 35 | с. Кильмезь, ул.Луговая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –1850 м | 1,85 | 379,25 |  |  |  | 379,25 |  |  |
| 36 | с. Кильмезь, ул.Подстанция | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –150 м | 0,15 | 30,75 |  |  |  | 30,75 |  |  |
| Итого с. Кильмезь |  |  | 26,45 | 7373,35 | 1326,88 | 1647,58 | 1176,87 | 1431,4 | 1790,62 |  |
| 37 | с. Орловское ул. Ленина | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=63 мм –300 м | 0,3 | 85,91 |  |  |  | 85,91 |  | Увеличение степени надежности водоснабжения |
| 38 | с. Орловское ул. Коммуны | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм –800 м | 0,8 | 319,64 |  | 319,64 |  |  |  |  |
| 39 | с. Орловское ул. Октябрьская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 800 м | 0,8 | 164,00 |  |  | 164,00 |  |  |  |
| 40 | с. Орловское ул. Энгельса | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=63 мм –1000 м | 1,0 | 286,37 |  | 286,37 |  |  |  |  |
| 41 | с. Орловское ул.Кирпичная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 800 м | 0,8 | 164,00 |  |  |  | 164,00 |  |  |
| 42 | с. Орловское пер. Лесопильный | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 100 м | 0,1 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| 43 | с. Орловское пер. Первомайский | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 100 м | 0,1 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| 44 | с. Орловское пер. Красный | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 100 м | 0,1 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| 45 | с. Орловское пер. Школьный | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 100 м | 0,1 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| 46 | с. Орловское пер. Торфяной | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 300 м | 0,3 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Итого с.Орловское |  |  | 4,40 | 1409,92 |  | 606,01 | 554 | 249,91 |  |  |
| 47 | с. Зон ул. Новая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –500 м | 0,5 | 102,5 | 102,5 |  |  |  |  | Увеличение степени надежности водоснабжения |
| 48 | с. Зон ул. Песочная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –500 м | 0,5 | 102,5 |  | 102,5 |  |  |  |  |
| 49 | с. Гура ул. Центральная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм –1500 м | 1,5 | 599,33 |  |  | 399,55 |  | 199,78 |  |
| 50 | ст. Пижил ул. Школьная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм –1000 м | 1,0 | 399,55 |  |  |  | 399,55 |  |  |
| Итого с. Зон, с. Гура, ст. Пижил |  |  | 3,5 | 1203,88 | 102,5 | 102,5 | 399,55 | 399,55 | 199,78 |  |
| Итого по разделу 1. |  |  | 39,045 | 12613,00 | 2129,38 | 2730,78 | 2743,21 | 2624,73 | 2384,90 |  |
| 2. Модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Скважина с. Сюмси, ул. Нефтяников | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | Снижение потерь воды, вызванных переливами, сокращение потребления электроэнергии, увеличение срока службы оборудования |
| 52 | Скважина с. Сюмси, ул. Партизанская (скважина №1) | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 53 | Скважина с. Сюмси, ул. Партизанская (скважина №2) | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 54 | Скважина с. Сюмси, ул. Партизанская (скважина №3) | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 55 | Скважина с. Сюмси, ул. Парина | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 56 | Скважина с. Сюмси, ул. Октябрьская | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 57 | Скважина с. Сюмси, ул. Больничная | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 58 | Скважина с. Сюмси, ул. Мира | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| Итого с. Сюмси |  |  | 8 | 480 | 120,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |
| 59 | Скважина с. Лекшур | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | Снижение потерь воды, вызванных переливами, сокращение потребления электроэнергии, увеличение срока службы оборудования |
| Итого с. Лекшур |  |  | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 60 | Скважина с. Гура, ул. Центральная | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  | 60 |  |  | Снижение потерь воды, вызванных переливами, сокращение потребления электроэнергии, увеличение срока службы оборудования |
| 61 | Скважина с. Орловское, ул. Ленина | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  |  | 60 |  |  |
| 62 | Скважина с. Орловское, пер. Торфяной | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  |  |  | 60 |  |
| 63 | Скважина с. Кильмезь, ул. Новостройка | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  |  |  | 60 |  |
| 64 | Скважина с. Кильмезь, ул. Ключевая | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 60 |  |  |  |  |  |
| 65 | Скважина с. Кильмезь, ул Пушкинскакя | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  | 60 |  |  |  |  |
| 66 | Скважина с. Кильмезь, ул. Лесная | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  | 60 |  |  |  |
| 67 | Скважина сКильмезь, ул. Ленина | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  | 60 |  |  |  |
| 68 | Скважина сКильмезь, ул. Заречная | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  | 60 |  |  |  |
| 69 | Скважина сКильмезь, ул. Биржевая | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 |  |  |  | 60 |  |  |
| Итого: с. Кильмезь, с. Орловское, с. Гура, ст. Сюрек |  |  | 10 | 600 | 60 | 60 | 240 | 120 | 120 |  |
| Итого по разделу 2. |  |  | 19 | 1140,00 | 180 | 240 | 480 | 120 | 120 |  |
| Всего |  |  | х | 13753,00 | 2309,38 | 2970,78 | 3223,21 | 2744,73 | 2504,9 |  |

Таблица 8

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт, улица, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация программы по годам |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. Строительство водопроводных сетей и скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Сюмси, ул. Ольховая | Строительство водопроводных сетей из п/э d=100 мм – 1150 м | 1,15 | 532,86 |  |  | 532,86 |  |  | Обеспечение услугой по водоснабжению застраиваемых районов |
| 2 | с. Сюмси, ул. Аэродромная | Строительство водопроводных сетей из п/э d=50 мм – 810 м | 0,81 | 271,44 |  |  | 271,44 |  |  |  |
| 3 | с. Сюмси, ул. Промышленная | Строительство водопроводных сетей из п/э d=50 мм – 240 м | 0,24 | 155,00 |  |  | 155,00 |  |  |  |
| 4 | с. Сюмси, ул. Маяковского | Строительство водопроводных сетей из п/э d=100 мм – 150 м | 0,15 | 113,37 |  |  | 113,37 |  |  |  |
| 5 | с.Сюмси, ул. Магистральная | Строительство водопроводных сетей из п/э d=50 мм – 550 м | 0,55 | 212,11 |  |  |  |  | 212,11 |  |
| 6 | с.Сюмси, ул. Северная | Строительство водопроводных сетей из п/э d=50 мм – 520 м | 0,52 | 211,65 |  |  |  | 211,65 |  |  |
| 7 | с.Сюмси, ул. Сельская | Строительство водопроводных сетей из п/э d=50 мм – 430 м | 0,43 | 193,52 |  |  |  |  | 193,52 | Обеспечение услугой по водоснабжению застраиваемых районов |
| 8 | с.Сюмси, ул. Красная | Строительство водопроводных сетей из п/э d=50 мм – 410 м | 0,41 | 188,35 |  |  |  |  | 188,35 |  |
| 9 | с.Сюмси, ул. Фефилова | Строительство водопроводных сетей из п/э d=50 мм – 300 м | 0,30 | 165,00 |  |  |  |  | 165,00 |  |
| 10 | с. Сюмси, магистральная водопроводная сеть от скважины района АЗС | Строительство водопроводных сетей из п/э d=100 мм – 760 м | 0,76 | 296,46 |  |  |  | 296,46 |  |  |
| 11 | с. Сюмси, район АЗС | Строительство артезианской скважины | 1 | 3040,15 |  |  |  | 3040,15 |  |  |
| Итого с. Сюмси |  |  | 6,32 | 5379,91 | 0 | 0 | 1072,67 | 3548,26 | 758,98 |  |
| Итого по программе: |  |  | х | 19630,49 | 2574,67 | 3203,07 | 4295,88 | 6292,99 | 3263,88 |  |

Таблица 9

Ожидаемые эффекты инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район |  | Технические мероприятия | Кол-во, п/м (в двутрубном исчислении), ед. | Всего, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты |  |  |  |  | Ожидаемый годовой экономический эффект, тыс.руб. | Срок получения эффектов |  | Простой срок окупаемости проекта, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат топлива, т.у.т. | Снижение затрат электроэнергии, кВтч. | Снижение потерь тэ при транспортировке, Гкал. | Снижение затрат на оплату труда с отчислениями, тыс.руб. | Снижение затрат на ремонт, тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Маркелово, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм | 118 | 313,61 | 3,46 | - | 22,07 | - | - | 44,92 | 2013 |  | 84 |
| 1.2 | д. Дмитрошур, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм | 88 | 431,56 | 2,58 | - | 16,46 | - | - | 33,50 | 2014 |  | 155 |
| 1.3 | с. Сюмси, котельная ПУ-34 |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм надземн. | 805 | 1872,38 | 23,65 | - | 150,63 | - | - | 306,56 | 2013 |  | 73 |
| 1.4 |  |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм – надземн. | 200 | 89,96 | 7,09 | - | 45,16 | - | - | 91,91 | 2013 |  | 12 |
| 1.5 |  |  | Модернизация тепловых сетей d150 мм - надземная | 20 | 82,61 | 0,61 | - | 3,89 | - | - | 7,92 | 2014 |  | 125 |
| 1.6 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм надземн. | 110 | 262,84 | 3,23 | - | 20,57 | - | - | 41,86 | 2015 |  | 75 |
| 1.7 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - подземная | 440 | 956,80 | 12,92 | - | 82,33 | - | - | 167,56 | 2015 |  | 69 |
| 1.8 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм - подземная | 110 | 364,64 | 3,90 | - | 24,83 | - | - | 50,53 | 2015 |  | 87 |
| 1.9 | с. Сюмси, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей (РОВД) d76 мм надземн. | 80 | 201,28 | 2,35 | - | 14,97 | - | - | 30,47 | 2014 |  | 79 |
| 1.10 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм подземн. | 180 | 529,56 | 5,29 | - | 33,68 | - | - | 68,54 | 2014 |  | 93 |
| 1.11 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм подземн. | 150 | 576,06 | 5,32 | - | 33,87 | - | - | 68,93 | 2014 |  | 100 |
| 1.12 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм подземная. | 340 | 1238,42 | 12,05 | - | 76,77 | - | - | 156,24 | 2016 |  | 95 |
| 1.13 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм надземн. | 360 | 1249,54 | 13,41 | - | 85,42 | - | - | 173,84 | 2016 |  | 86 |
| 1.14 | с. Орловское, котельная |  | Модернизация тепловых сетей d133 мм - надземная | 1000 | 1286 | 41,43 | - | 263,9 | - | - | 487,88 | 2016 |  | 40 |
| 1.15 |  |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм - надземная | 650 | 586,3 | 24,21 | - | 154,23 | - | - | 285,13 | 2014 |  | 25 |
| 1.16 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 650 | 416 | 19,09 | - | 121,61 | - | - | 224,82 | 2015 |  | 22 |
| 1.17 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - подземная | 300 | 192 | 8,81 | - | 56,14 | - | - | 103,79 | 2016 |  | 22 |
| 1.18 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм – надземная/подземная | 300 | 39,22 | 6,93 | - | 44,15 | - | - | 81,62 | 2013 |  | 31 |
| 1.19 | с. Кильмезь, котельная уч. больницы |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм - надземная | 600 | 541,2 | 27,12 | - | 142,37 | - | - | 431,43 | 2014 |  | 15 |
| 1.20 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 600 | 384 | 21,38 | - | 112,25 | - | - | 340,15 | 2015 |  | 14 |
| 1.21 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм - надземная | 370 | 225,7 | 10,37 | - | 54,45 | - | - | 165,00 | 2016 |  | 16 |
| 1.22 | с. Кильмезь, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм - надземная | 300 | 270,6 | 13,56 | - | 71,19 | - | - | 215,73 | 2015 |  | 15 |
| 1.23 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - -подземная | 300 | 58,85 | 10,69 | - | 56,14 | - | - | 170,12 | 2013 |  | 14 |
| 1.24 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм – надземная | 100 | 26,26 | 2,80 | - | 14,72 | - | - | 44,61 | 2013 |  | 16 |
| 1.25 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм – подземная | 150 | 52,11 | 4,85 | - | 25,44 | - | - | 77,09 | 2013 |  | 14 |
| 1.26 | с. Кильмезь, котельная клуба |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм подземн. | 150 | 96 | 5,35 | - | 28,07 | - | - | 85,06 | 2016 |  | 14 |
| 1.27 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57мм подземная. | 150 | 91,5 | 4,85 | - | 25,44 | - | - | 77,09 | 2016 |  | 14 |
| 1.28 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм надземн. | 150 | 91,5 | 4,20 | - | 22,07 | - | - | 66,88 | 2014 |  | 16 |
| 1.29 | с.Муки-Какси, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм подземн. | 150 | 96 | 5,35 | - | 28,07 | - | - | 106,50 | 2014 |  | 11 |
| 1.30 | д.Васькино, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 180 | 115,2 | 6,41 | - | 33,67 | - | - | 127,75 | 2014 |  | 11 |
| 1.31 | с.Гура, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 150 | 96 | 5,34 | - | 28,06 | - | - | 106,46 | 2016 |  | 11 |
| Итого по разделу 1. |  |  |  | 9313 | 10733,99 | 313,28 | Х | 1892,62 | Х | Х | 4412,18 | Х |  | 29 |
| 2. Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.2 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.3 | д. Маркелово, котельная школы |  | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.4 |  |  | Установка приборов учета воды | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.5 | д. Дмитрошур, котельная школы |  | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.6 |  |  | Установка приборов учета воды | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.7 | с. Кильмезь, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.8 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.9 | с. Кильмезь, котельная клуба | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.10 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.11 | с.Муки-Какси, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.12 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.13 | д.Васькино, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.14 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.15 | с.Гура, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.16 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Итого по разделу 2. |  |  |  | Х | 1330,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 3. Мероприятия по модернизации котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Сюмси, котельная ПУ-34 |  | Замена котлов КВа – 1,0 на аналогичные | 2 | 901,20 | 8,0 | - | - | - | 81,62 | 107,47 | 2015 | 100 |  |
| 3.2 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Замена котлов КВГ-400 на аналогичные | 3 | 382,58 | 9,1 | - | - | - | 122,43 | 151,84 | 2015 | 30 |  |
| 3.3 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Замена котлов КВГ-630 на аналогичные | 2 | 367,02 | 10,7 | - | - | - | 81,62 | 116,20 | 2015 | 38 |  |
| 3.4 | с.Гура, котельная школы |  | Замена котла КВ-0,4Т на аналогичный | 1 | 300,00 | 12,3 | - | - | - | 55,00 | 94,70 | 2013 | 38 |  |
| 3.5 | д.Васькино, котельная школы |  | Замена котла КВ-0,4Т на аналогичный | 1 | 300,00 | 12,3 | - | - | - | 55,00 | 94,70 | 2013 | 38 |  |
| 3.6 | д. Дмитрошур, котельная школы |  | Техперевооружение котельной, перевод на газ | 1 | 2242,0 | 26,0 | 38,15 | - | 428,77 | 64,65 | 708,29 | 2013 | 38 |  |
| 3.7 | д. Маркелово, котельная школы |  | Техперевооружение котельной, перевод на газ | 1 | 2726,0 | 16,1 | 16,08 | - | 428,77 | 8,03 | 543,98 | 2013 | 60 |  |
| Итого по разделу 3. |  |  |  | Х | 7218,80 | 94,50 | 54,23 | 0 | 857,54 | 468,32 | 1817,18 | Х | 48 |  |
| Итого: |  |  |  | Х | 21131,71 | 407,78 | 54,23 | 1892,62 | 857,54 | 468,35 | 6229,36 | Х | 41 |  |

Таблица 10

Ожидаемые эффекты инвестиционных проектов в водоснабжении

| № п/п | Населенный пункт, улица, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты |  |  | Ожидаемый годовой экономический эффект, тыс.руб. | Срок получения эффектов | Простой срок окупаемости проекта, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Снижение затрат электроэнергии, кВтч. | Снижение потерь воды при транспортировке, куб.м.. | Снижение затрат на ремонт, тыс.руб. |  |  |  |
| 1. Модернизация водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Сюмси, ул. Нефтяников | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=76 мм – 350 м | 0,35 | 208,43 | 49 | 29,4 | 2,75 | 3,49 | 2016 | 882 |
| 2 | с. Сюмси, ул. Пролетарская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 200 м | 0,6 | 591,75 | 48 | 29,1 | 1,57 | 2,30 | 2015 | 642 |
| 3 | с. Сюмси, ул. Больничная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 300 м | 0,3 | 135,54 | 18 | 10,9 | 2,35 | 2,62 | 2015 | 793 |
| 4 | с. Сюмси, ул. Пушкинская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 220 м | 0,22 | 138,18 | 13 | 8 | 1,73 | 1,93 | 2015 | 789 |
| 5 | с. Сюмси, ул. Фрунзе | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 275 м | 0,275 | 141,82 | 17 | 10 | 2,16 | 2,41 | 2015 | 790 |
| 6 | с. Сюмси, ул. Труда | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 800 м | 0,8 | 370,50 | 146 | 87,3 | 4,7 | 6,90 | 2013 | 644 |
| 7 | с. Сюмси, ул. Гагарина | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 300м | 0,3 | 94,50 | 27 | 16,4 | 3,53 | 3,94 | 2013 | 288 |
| 8 | с. Сюмси, ул. Набережная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 500 м | 0,5 | 235,00 | 273 | 163,70 | 11,77 | 13,42 | 2013 | 210 |
| 9 | с. Сюмси, ул. Короленко | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 300 м | 0,3 | 150,96 | 18 | 10,9 | 2,35 | 2,62 | 2014 | 793 |
| 10 | с. Сюмси, ул. Заречная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 600 м | 0,6 | 223,73 | 36 | 21,8 | 4,71 | 5,26 | 2014 | 790 |
| 11 | с. Сюмси, ул. Маяковского | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 450 м | 0,45 | 335,44 | 109 | 65,5 | 3,53 | 5,18 | 2016 | 642 |
| Итого с. Сюмси |  |  | 4,695 | 2625,85 | 754,00 | 453,00 | 41,15 | 50,07 | Х | 629 |
| 12 | с. Кильмезь, ул. Герцена | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=63 мм – 1000 м | 1,0 | 286,37 | 96 | 57,7 | 7,84 | 9,12 | 2015 | 377 |
| 13 | с. Кильмезь, ул. Победы | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 1100 м | 1,1 | 224,45 | 67 | 40 | 8,63 | 9,52 | 2015 | 283 |
| 14 | с. Кильмезь, ул. Ломоносова | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 600 м d=50 мм – 700 м | 0,6 0,7 | 239,73 143,50 | 146 43 | 87,3 25,5 | 4,71 5,49 | 6,65 6,06 | 2013 | 362 |
| 15 | с. Кильмезь, ул. Новостройка | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 400 м d=63 мм – 1100 м | 0,4 1,1 | 159,82 315,01 | 97 106 | 58,2 63,5 | 3,4 8,63 | 4,69 10,04 | 2013 | 387 |
| 16 | с. Кильмезь, ул. Гагарина | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –1600 м | 1,6 | 328,00 | 97 | 58,2 | 12,55 | 13,84 | 2013 | 284 |
| 17 | с. Кильмезь, ул.Ключевая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 1500 м d=50 мм – 600 м | 1,5 0,6 | 599,33 123,00 | 364 36 | 218,2 21,8 | 11,77 4,71 | 16,61 5,19 | 2013 | 398 |
| 18 | с. Кильмезь, ул. Кильмезкая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 2100 м | 2,1 | 430,5 | 128 | 76,4 | 16,47 | 18,17 | 2014 | 284 |
| 19 | с. Кильмезь, ул.Октябрьская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 800 м d=50 мм – 600 м | 0,8 0,6 | 319,64 123,00 | 194 36 | 116,4 21,8 | 6,27 4,71 | 8,85 5,19 | 2017 | 378 |
| 20 | с. Кильмезь, ул. Стахановская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=63 мм –1400 м | 1,4 | 400,92 | 135 | 80,8 | 10,98 | 12,77 | 2014 | 377 |
| 21 | с. Кильмезь, ул. Маяковского | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 600 м d=63 мм – 2050 м | 0,6 2,05 | 239,73 587,06 | 146 198 | 87,3 118,4 | 4,71 16,08 | 6,65 18,71 | 2014 | 391 |
| 22 | с. Кильмезь, ул. Пушкинская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 400 м d=63 мм – 800 м | 0,4 0,8 | 159,82 229,10 | 97 77 | 58,2 46,2 | 3,14 6,27 | 4,43 7,30 | 2014 | 398 |
| 23 | с. Кильмезь, ул.Ленина | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 600 м d=63 мм – 600 м | 0,6 0,6 | 239,73 171,82 | 146 58 | 87,3 34,6 | 4,71 4,71 | 6,65 5,48 | 2016 | 407 |
| 24 | с. Кильмезь, ул.Набережная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 150 м d=63 мм – 650 м | 0,15 0,65 | 59,93 186,14 | 36 63 | 21,8 37,5 | 1,18 5,10 | 1,66 5,93 | 2016 | 389 |
| 25 | с. Кильмезь, ул.Речная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –700 м | 0,7 | 143,5 | 41 | 24,5 | 5,49 | 6,03 | 2017 | 286 |
| 26 | с. Кильмезь, ул.60 лет октября | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –600 м | 0,6 | 123,00 | 36 | 21,8 | 4,71 | 5,19 | 2017 | 284 |
| 27 | с. Кильмезь, ул.Поселковая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –200 м | 0,2 | 41,00 | 12 | 7,3 | 1,57 | 1,73 | 2016 | 284 |
| 28 | с. Кильмезь, ул.Одесская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 300 м d=50 мм – 50 м | 0,3 0,05 | 119,87 10,25 | 73 3 | 43,6 1,8 | 2,35 0,39 | 3,32 0,43 | 2017 | 416 |
| 29 | с. Кильмезь, ул.Северный квартал | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –50 м | 0,05 | 10,25 | 3 | 1,8 | 0,39 | 0,43 | 2016 | 286 |
| 30 | с. Кильмезь, ул.Заречная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 300 м d=50 мм – 1350 м | 0,3 1,35 | 119,87 276,75 | 73 82 | 43,6 49,1 | 2,35 10,59 | 3,32 11,68 | 2017 | 317 |
| 31 | с. Кильмезь, ул.Советская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –200 м | 0,2 | 41,00 | 12 | 7,3 | 1,57 | 1,73 | 2016 | 284 |
| 32 | с. Кильмезь, ул.Биржевая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 600 м d=50 мм – 300 м | 0,6 0,3 | 239,73 61,5 | 146 18 | 87,3 10,9 | 4,71 2,35 | 6,65 2,59 | 2016 | 391 |
| 33 | с. Кильмезь, ул.Станционная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –50 м | 0,05 | 10,25 | 3 | 1,8 | 0,39 | 0,43 | 2016 | 286 |
| 34 | с. Кильмезь, ул.Транспортная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 500 м | 0,5 | 199,78 | 121 | 72,7 | 3,92 | 5,53 | 2016 | 434 |
| 35 | с. Кильмезь, ул.Луговая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –1850 м | 1,85 | 379,25 | 112 | 67,3 | 14,51 | 16,00 | 2016 | 284 |
| 36 | с. Кильмезь, ул.Подстанция | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –150 м | 0,15 | 30,75 | 9 | 5,5 | 1,18 | 1,30 | 2016 | 284 |
| Итого с. Кильмезь |  |  | 26,45 | 7373,35 | 3142 | 1882,7 | 212,69 | 254,49 | Х | 355 |
| 37 | с. Орловское ул. Ленина | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=63 мм –300 м | 0,3 | 85,91 | 29 | 17,3 | 2,35 | 2,73 | 2016 | 378 |
| 38 | с. Орловское ул. Коммуны | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм –800 м | 0,8 | 319,64 | 194 | 116,4 | 6,27 | 8,85 | 2014 | 433 |
| 39 | с. Орловское ул. Октябрьская | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 800 м | 0,8 | 164,00 | 49 | 29,1 | 6,27 | 6,92 | 2015 | 284 |
| 40 | с. Орловское ул. Энгельса | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=63 мм –1000 м | 1,0 | 286,37 | 96 | 57,7 | 7,84 | 9,12 | 2014 | 377 |
| 41 | с. Орловское ул.Кирпичная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 800 м | 0,8 | 164,00 | 49 | 29,1 | 6,27 | 6,92 | 2016 | 284 |
| 42 | с. Орловское пер. Лесопильный | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 100 м | 0,1 | 60 | 6 | 3,6 | 0,78 | 0,86 | 2015 | 837 |
| 43 | с. Орловское пер. Первомайский | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 100 м | 0,1 | 60 | 6 | 3,6 | 0,78 | 0,86 | 2015 | 837 |
| 44 | с. Орловское пер. Красный | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 100 м | 0,1 | 60 | 6 | 3,6 | 0,78 | 0,86 | 2015 | 837 |
| 45 | с. Орловское пер. Школьный | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм – 100 м | 0,1 | 60 | 6 | 3,6 | 0,78 | 0,86 | 2015 | 837 |
| 46 | с. Орловское пер. Торфяной | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм – 300 м | 0,3 | 150 | 73 | 43,6 | 2,35 | 3,32 | 2015 | 542 |
| Итого с.Орловское |  |  | 4,40 | 1409,92 | 518,00 | 309,80 | 34,94 | 41,82 | Х | 419 |
| 47 | с. Зон ул. Новая | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –500 м | 0,5 | 102,5 | 30 | 18,2 | 3,92 | 4,32 | 2013 | 285 |
| 48 | с. Зон ул. Песочная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=50 мм –500 м | 0,5 | 102,5 | 30 | 18,2 | 3,92 | 4,32 | 2014 | 285 |
| 49 | с. Гура ул. Центральная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм –1500 м | 1,5 | 599,33 | 364 | 218,2 | 11,77 | 16,61 | 2015 | 433 |
| 50 | ст. Пижил ул. Школьная | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э d=100 мм –1000 м | 1,0 | 399,55 | 243 | 145,5 | 7,84 | 11,07 | 2016 | 433 |
| Итого с. Зон, с. Гура, ст. Пижил |  |  | 3,5 | 1203,88 | 667,00 | 400,10 | 27,45 | 36,33 | Х | 398 |
| Итого по разделу 1. |  |  | 39,045 | 12613,00 | 5099,00 | 3056,50 | 318,58 | 385,36 | Х | 393 |
| 2. Модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Скважина с. Сюмси, ул. Нефтяников | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 3641 | - | - | 12,49 | 2015 | 58 |
| 52 | Скважина с. Сюмси, ул. Партизанская (скважина №1) | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 9110 | - | - | 31,25 | 2013 | 23 |
| 53 | Скважина с. Сюмси, ул. Партизанская (скважина №2) | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 8158 | - | - | 27,98 | 2013 | 26 |
| 54 | Скважина с. Сюмси, ул. Партизанская (скважина №3) | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 8818 | - | - | 30,25 | 2015 | 24 |
| 55 | Скважина с. Сюмси, ул. Парина | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 5354 | - | - | 18,36 | 2014 | 39 |
| 56 | Скважина с. Сюмси, ул. Октябрьская | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 5078 | - | - | 17,42 | 2014 | 41 |
| 57 | Скважина с. Сюмси, ул. Больничная | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 1816 | - | - | 6,23 | 2014 | 116 |
| 58 | Скважина с. Сюмси, ул. Мира | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 2699 | - | - | 9,26 | 2015 | 78 |
| Итого с. Сюмси |  |  | 8 | 480 | 44674 | 0 | 0 | 153,24 | Х | 38 |
| 59 | Скважина с. Лекшур | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 979 | - | - | 3,36 | 2015 | 214 |
| Итого с. Лекшур |  |  | 1 | 60,0 | 979 | 0 | 0 | 3,36 | Х | 214 |
| 60 | Скважина с. Гура, ул. Центральная | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 3576 | - | - | 12,27 | 2015 | 59 |
| 61 | Скважина с. Орловское, ул. Ленина | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 5455 | - | - | 18,71 | 2016 | 38 |
| 62 | Скважина с. Орловское, пер. Торфяной | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 5701 | - | - | 19,55 | 2017 | 37 |
| 63 | Скважина с. Кильмезь, ул. Новостройка | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 6280 | - | - | 21,54 | 2017 | 33 |
| 64 | Скважина с. Кильмезь, ул. Ключевая | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 5329 | - | - | 18,28 | 2013 | 39 |
| 65 | Скважина с. Кильмезь, ул Пушкинскакя | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 649 | - | - | 2,23 | 2014 | 323 |
| 66 | Скважина с. Кильмезь, ул. Лесная | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 14012 | - | - | 48,06 | 2015 | 15 |
| 67 | Скважина сКильмезь, ул. Ленина | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 6630 | - | - | 22,74 | 2015 | 32 |
| 68 | Скважина сКильмезь, ул. Заречная | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 1820 | - | - | 6,24 | 2015 | 115 |
| 69 | Скважина сКильмезь, ул. Биржевая | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты | 1 | 60,0 | 5077 | - | - | 17,41 | 2016 | 41 |
| Итого: с. Кильмезь, с. Орловское, с. Гура, ст. Сюрек |  |  | 11 | 655 | 56146 | 0 | 0 | 192,57 | Х | 41 |
| Итого по разделу 2. |  |  | 19 | 1140,00 | 101799 | 0 | 0 | 349,17 | Х | 41 |
| Всего |  |  | х | 13753,00 | 106898 | 3056,50 | 318,58 | 734,53 | Х | 225 |

Таблица 11

| Программа установки приборов учета по многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многокваритирного дома | Установка приборов учета |  |  | Стоимость установки, тыс. руб. | Цель проекта | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Срок получения эффектов | Простой срок окупаемости проекта, мес. |
|  |  | Электроэнергии, ед. | Тепловой энергии, ед. | Холодной воды,ед. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МО "Сюмсинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Орловское, ул. Ленина, 14 |  |  | 1 | 11,00 | Организация учета затрат ресурсов | 2012 | Ожидается снижение затрат на коммунальные ресурсы солоставимых ценах | 2013 | Окупаемость проекта будет возможна при условии снижения затрат на ресурсы |
| 2 | с. Орловское, ул. Ленина, 16 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 3 | с. Орловское, ул. Ленина, 1 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 4 | с. Орловское, ул. Ленина, 2 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 5 | с. Орловское, ул. Ленина, 3 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 6 | с. Орловское, ул. Ленина, 4 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 7 | с. Орловское, ул. Ленина, 5 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 8 | с. Орловское, ул. Ленина, 6а |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 9 | с. Орловское, ул. Ленина, 6 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 10 | с. Орловское, ул. Ленина, 7 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 11 | с. Орловское, ул. Ленина, 8 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 12 | с. Орловское, ул. Ленина, 9 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 13 | с. Орловское, ул. Ленина, 10 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 14 | с. Орловское, ул. Ленина, 11 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 15 | с. Орловское, ул. Ленина, 12 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 16 | с. Орловское, ул. Ленина, 13 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 17 | с. Сюмси, ул. Строителей, 1 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 18 | с. Сюмси, ул. Строителей, 2 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 19 | с. Сюмси, ул. Строителей, 3 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 20 | с. Сюмси, ул. Строителей, 8 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 21 | с. Сюмси, ул. Строителей, 9 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 22 | с. Сюмси, ул. Строителей, 10 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 23 | с. Сюмси, ул. Строителей, 11 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 24 | с. Сюмси, ул. Строителей, 12 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 25 | с. Сюмси, ул. Строителей, 13 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2012 |  |
| 26 | с. Сюмси, ул. Строителей, 14 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2012 |  |
| 27 | с. Сюмси, ул. Строителей, 15 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 28 | с. Сюмси, ул. Строителей, 16 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 29 | с. Сюмси, ул. Строителей, 18 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 30 | с. Сюмси, ул. Строителей, 19 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 31 | с. Сюмси, ул. Строителей, 20 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 32 | с. Сюмси, ул. Нефтяников, 1а |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 33 | с. Сюмси, ул. Больничная, 15 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 34 | с. Кильмезь, ул. Одесская, 5 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 35 | с. Кильмезь, ул. Одесская, 7 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 36 | с. Кильмезь, ул. Ломоносова, 33 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 37 | с. Кильмезь, ул. Ломоносова, 32 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Итого |  | 0 | 0 | 37 | 407,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Программа установки приборов учета по бюджетным учреждениям Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты бюджетных учреждений | Установка приборов учета |  |  | Стоимость установки, тыс. руб. | Цель проекта | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Срок получения эффектов | Простой срок окупаемости проекта, мес. |
|  |  | Электроэнергии, ед. | Тепловой энергии, ед. | Холодной воды,ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ Сюмсинская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  | Организация учета затрат ресурсов Организация учета затрат ресурсов |  | Ожидается снижение затрат на коммунальные ресурсы солоставимых ценах Ожидается снижение затрат на коммунальные ресурсы солоставимых ценах |  | Окупаемость проекта будет возможна при условии снижения затрат на ресурсы Окупаемость проекта будет возможна при условии снижения затрат на ресурсы |
| 1 | Здание школы 2-х этажное |  | 2 |  | 200,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  |  |  |  | 2 | 22,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУ Кильмезская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Здание школы 2-х этажное |  | 1 |  | 100,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  |  |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 3 | Мастерская |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУДмитрошурская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Гараж |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 5 | Здание школы 2-х этажное |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУ Муки-Каксинская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Гараж-мастерская |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 7 | Здание школы 2-х этажное |  |  | 2 | 22,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУ Гуринская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Здание школы 2-х этажное(каменное) |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУ Орловская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Здание школы |  | 1 |  | 100,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  |  |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУ Васькинская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Здание школы |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУ Гуртлудская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Спортзал |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУ Зонская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Здание школы кирпичное |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 13 | столовая |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУ Лекшурская основная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Здание школы |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МОУ Право-Гайнинская начальная школа – детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Здание комплекса |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МДОУ Васькинский детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Здание д/сада |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МДОУ Гуринский детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Здание 1новое кирпичное |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МДОУ Гуртлудский детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Здание детского сада |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МДОУ Сюмсинский детский сад № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Здание 3 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 20 | Здание кухни |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 21 | Склад под продукты |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МДОУ Сюмсинский детский сад № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Здание детского сада |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | МДОУ Дмитрошурский детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Здание детского сада |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | Итого по Управлению образования | 0 | 4 | 25 | 675,00 |  | Х |  | Х |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  | Организация учета затрат ресурсов |  | Ожидается снижение затрат на коммунальные ресурсы солоставимых ценах |  | Окупаемость проекта будет возможна при условии снижения затрат на ресурсы |
| 24 | МБУ «КЦСОН» с.Сюмси, ул. Советская, 42 |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 25 | Спецдом, д.Дмитрошур, ул. Школьная, 25 |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | Итого по МБУ «КЦСОН» | 0 | 0 | 2 | 13,00 |  | Х |  | Х |  |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Сюмсинская центральная районная больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сюмсинская ЦРБ Инфекционное отделение |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 27 | Сюмсинская ЦРБ Отделение терапии |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 28 | Сюмсинская ЦРБ Лечебный корпус |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 29 | Сюмсинская ЦРБ Административное здание |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 30 | Сюмсинская ЦРБ Гараж ОСМП |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 31 | Сюмсинская ЦРБ Прачечная |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 32 | Сюмсинская ЦРБ Гараж санитарного транспорта |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 33 | Сюмсинская ЦРБ Морг |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 34 | Кильмезская ВА |  | 1 |  | 100,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  |  |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 35 | Орловский санаторий «Березка», Орловская ВА |  |  | 2 | 16,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 36 | ФАП с. Гура |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 37 | ФАП д. Ключевка |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 38 | ФАП с. Зон |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 39 | ФАП д. Маркелово |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 40 | ФАП д. Юбери |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 41 | ФАП д. Гуртлуд |  |  | 1 | 2,00 | Организация учета затрат ресурсов | 2012 | Ожидается снижение затрат на коммунальные ресурсы солоставимых ценах | 2013 | Окупаемость проекта будет возможна при условии снижения затрат на ресурсы |
| 42 | ФАП д. Акилово |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 43 | ФАП д. Дмитрошур |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 44 | ФАП д. Васькино |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 45 | ФАП д. Сюрек |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 46 | ФАП с. Муки Какси |  |  | 1 | 2,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | Итого по МУЗ Сюмсинская ЦРБ | 0 | 1 | 22 | 237,00 |  | Х |  | Х |  |
| Управление культуры Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Акилово ЦД |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 48 | Детская библиотека |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 49 | Васькинский СДК |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 50 | Орловский СДК |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 51 | Зонский МКЦ |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 52 | Гуринский СК |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 53 | Ключевский СК |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 54 | Кильмезский СДК |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 55 | Муки-Какси СК |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 56 | Гуртлудский СДК |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 57 | Дмитрошур СДК |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | Итого по Управлению культуры | 0 | 0 | 11 | 121,00 |  | Х |  | Х |  |
|  | Объекты органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Администрация МО «Сюмсинский район» |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| 59 | Администрация МО»Сюмсинское» |  |  | 1 | 11,00 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | Итого по объектам органов МСУ | 0 | 0 | 2 | 22,00 |  | Х |  | Х |  |
|  | Всего по бюджетным учреждениям района | 0 | 5 | 62 | 1068,00 |  | Х |  | Х |  |

# Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1 Объемы и источники инвестиций по каждому проекту

Таблица 13

| № п/п | Инвестиционный проект | Источники инвестиций, тыс.руб. | Необходимый объем финансировангия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | Всего |
| 1. | Модернизация тепловых сетей д. Маркелово и д. Дмитрошур | Прибыль |  | 380,09 |  |  |  | 380,09 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  | 51,47 |  |  |  | 51,47 |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт | 313,61 |  |  |  |  | 313,61 |
| 2. | Модернизация тепловых сетей с.Сюмси | Прибыль | 608,25 | 1908,52 | 749,20 | 1652,88 |  | 4918,85 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  | 835,08 | 835,08 | 835,08 |  | 2505,24 |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация тепловых сетей с.Орловское | Прибыль | 114,22 | 586,30 | 416,00 | 1403,00 |  | 2519,52 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Модернизация тепловых сетей с.Кильмезь | Прибыль |  | 471,15 | 493,05 | 251,65 |  | 1215,85 |
|  |  | Амотртизационные отчисления | 137,22 | 161,55 | 161,55 | 161,55 |  | 623,87 |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Модернизация тепловых сетей с. Муки-Какси, д.Васькино, с.Гура | Прибыль |  | 2,11 |  |  |  | 2,11 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  | 209,09 |  | 96,00 |  | 305,09 |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка приборов учета на котельных с.Сюмси | Прибыль | 280,00 |  |  |  |  | 280,00 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка приборов учета на котельных д. Маркелово и д. Дмитрошур | Прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |
| 8. | Установка приборов учета на котельных с.Кильмезь | Прибыль |  | 150,00 | 150,00 |  |  | 300,00 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Установка приборов учета на котельных с. Муки-Какси, д.Васькино, с.Гура | Прибыль |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | 450,00 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Замена котлов на аналогичные с.Сюмси | Прибыль |  |  | 1200,80 |  |  | 1200,80 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Замена котлов на аналогичные с. Гура, д. Васькино | Прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Техперевооружение котельных, перевод на газ: д. Дмитрошур д. Маркелого | Прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт | 4968,00 |  |  |  |  | 4968,00 |
|  | ИТОГО по объектам теплоснабжения | Прибыль | 1002,47 | 4119,32 | 3652,1 | 3709,18 | 0 | 12483,07 |
|  |  | Амотртизационные отчисления | 274,44 | 1418,74 | 1158,18 | 1254,18 | 0 | 4109,54 |
|  |  | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет УР | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
|  |  | Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Энергосервисный контракт | 5581,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581,61 |
| 13. | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э с.Сюмси | Прибыль |  | 159,45 | 397,55 | 328,63 | 179,26 | 1064,89 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  | 215,24 | 215,24 | 215,24 | 215,24 | 860,96 |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э с.Кильмезь, с.Гура, ст.Пижил | Прибыль | 1265,23 | 1585,93 | 1514,77 | 1769,40 | 1928,75 | 8064,08 |
|  |  | Амотртизационные отчисления | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 308,25 |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Модернизация водопроводных сетей с заменой сетей из стали и чугуна на п/э с.Орловское, с.Зон | Прибыль | 102,50 | 708,51 | 554,00 | 249,91 |  | 1614,92 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты с. Сюмси, с.Лекшур | Прибыль | 120,00 | 180,00 | 240,00 |  |  | 540,00 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты с. Орловское | Прибыль |  |  |  | 60,00 | 60,00 | 120,00 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Установка шкафов управления погружными насосами с регуляторами частоты с. Кильмезь, с. Гура, ст. Сюрек | Прибыль | 60,00 | 60,00 | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 480,00 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство водопроводных сетей из п/э с.Сюмси | Прибыль |  |  | 113,37 |  |  | 113,37 |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  | 959,30 | 508,11 | 758,98 | 2226,39 |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Строительство артезианской скважины с.Сюмси | Прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Амотртизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата за подключение |  |  |  | 3040,15 |  | 3040,15 |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергосервисный контракт |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по объектам водоснабжения | Прибыль | 1547,73 | 2693,89 | 3059,69 | 2467,94 | 2228,01 | 11997,26 |
|  |  | Амотртизационные отчисления | 61,65 | 276,89 | 276,89 | 276,89 | 276,89 | 1169,21 |
|  |  | Плата за подключение | 0 | 0 | 959,3 | 3548,26 | 758,98 | 5266,54 |
|  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет УР | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
|  |  | Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Энергосервисный контракт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 6.2 Организация реализации проектов

Все проекты реализуются действующими организациями коммунального комплекса, за счет описанных выше источников инвестиций, посредством производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и через энергосервисные контракты.

6.3 Необходимая для реализации программы динамика уровней тарифов плата за подключение

Расчет надбавки к тарифу

Таблица 14

руб/м3

| Наименование организации | Надбавка к тарифу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | 2,98 | 4,19 | 2,16 | 1,18 |
| МУП «ЖКХ «Орловское» | 15,98 | 17,04 | 17,76 | 19,31 |
| ООО «Жилкомснаб» | 15,33 | 11,99 | 6,70 | 1,30 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» (МО «Сюмсинское», кроме котельной с.Сюмси, ул.Чапаева 13) | 160,42 | 163,90 | 138,93 |  |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» (МО «Гуртлудское», МО «Дмитрошурское», котельная с.Сюмси, ул.Чапаева 13) | 524,26 |  |  |  |
| МУП «ЖКХ «Орловское» (МО «Кильмезское») | 197,64 | 204,61 | 80,07 |  |
| МУП «ЖКХ «Орловское» (МО «Муки-Каксинское», МО «Васькинское», МО «Гуринское») | 283,42 | 118,39 | 194,16 |  |
| ООО «Жилкомснаб» (МО «Орловское») | 134,74 | 95,60 | 322,43 |  |

Необходимый объем финансовых средств на реализацию по развитию коммунальной системы водоснабжения на 2014 – 2016 гг. в части ее финансирования за счет платы за подключение сетям водопровода составляет 5379,91 тыс. руб. (в ценах 2012 года).

Расчеты объемов потребления воды вновь подключаемых объектов.

Удельная норма расхода воды на одного человека в сутки, с учетом социальных инфраструктур, составляет 85 л/сут.

Размер жилой площади, эквивалентной потреблению 1 куб. м воды в сутки составит:

14 кв. м: 0,085 куб. м/сут = 164,7 кв. м .

Общий расчетный объем строительства жилья за  3 года составит  6,00 тыс. кв.м.

Объем потребления воды по жилому фонду с социальной инфраструктурой  за 3 года составит:

6000 кв.м : 164,7 кв. м. =36,43  куб. м/ сут.

Расчетный размер тарифа организации  коммунального комплекса-

на подключение  в ценах  2012 года составит:

к водопроводным сетям-5266,54 тыс. руб:36,43  куб.м/сут =144,57 тыс. руб за 1 куб. м/сут..

Период действия тарифа организации коммунального комплекса на подключение к централизованным системам водоснабжения составляет 3 (три) года и должен соответствать сроку реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Целевое использование средств контролируется Администрацией МО «Сюмсинский район».

Плата за подключение с момента поступления на счет организации коммунального комплекса становится муниципальной собственностью. Объекты и сети, построенные за счет указанных средств, являются муниципальной собственностью.

#### 6.4 Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

  - Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение  расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

  - Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 г. № 405 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг  на 2008 - 2010 годы».

  - Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

  - Постановление Правительства Удмуртской Республики от 02 марта 2009 г. № 37  «Об установлении региональных стандартов, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на 2009 год».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения муниципального образования Сюмсинский район на 2009 год базируется на следующих показателях:

- Среднедушевой доход населения в 2009 г. в месяц – 3700 руб.

- Установленная стоимость ЖКУ для населения муниципального образования «Сюмсинский район» в расчете на 1 м2 общей площади  - 4,65 руб. в месяц;

- Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц в Удмуртской республике на 2009 г. -  50,00 руб. в месяц;

- Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 человека в муниципальном образовании «Сюмсинский район» -  460-973 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования «Сюмсинский район».

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО «Сюмсинский район» составила 4,65 руб./м2 в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле:

Д х 22%

П пред. = ----------------  ,

100 х 18 м2

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м2– установленный региональный стандарт на 2009 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22%– установленный региональный стандарт на 2009 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории муниципального образования «Сюмсинский район» среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2009 год составила 45,22 руб./м2 в месяц.

Исходя из региональных стандартов, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и установленного регионального стандарта на 2009 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования «Сюмсинский район» составляет 54,06 руб./кв.м.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает 10% предельного уровня платежей.

Таблица 15

Расчет предельной величины платежей населения муниципального образования

«Сюмсинский район» на 2009 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» |
| 2 | Социальная норма площади | м2 | 18 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 3700 | Данные за 2009 г. |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на м2 в месяц | руб./м2 | 45,22 |  |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 91% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 91% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 16

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан муниципального образования «Сюмсинский район» за 2009 г. за  ЖКУ руб. на 1 м2

общей площади жилья в месяц

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,65 | 45,22 | 50,00 | 54,06 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения муниципального образования «Сюмсинский район» за 2009 год.

Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании  предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2009 – 2010 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2009 – 2010 годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2009 - 2010 годы

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2011 - 2012 годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2009 г. (п. 2.8).

При сложившемся на территории муниципального образования «Сюмсинский район» среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит  51,62 руб./м2 в месяц и на 2012 год составит  55,91 руб./м2 в месяц.

Таблица 17

Расчет предельной величины платежей населения муниципального образования

МО «Сюмсинский район» на 2011 - 2012 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» |
| 2 | Социальная норма площади | м2 | 18 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2009 год | руб. | 4220,00 | Прогнозные данные на 2011 г. |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год | руб. | 4574,00 | Прогнозные данные на 2012 г. |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц в 2011 г. | руб./ м2 | 51,62 |  |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц в 2012 г. | руб./ м2 | 55,91 |  |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ

на 2009 - 2010 годы

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по Удмуртской республике установлен  на 2011 год в размере 71,1 руб., на   2012 год - в размере 77,3 руб.

Основание:

Постановление Правительства РФ от от 28 сентября 2010 г. N 768 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011-2013 годы».

Проведенный анализ данных показателей выявил недостаточно высокий уровень платежеспособной возможности населения  муниципального образования «Сюмсинский район» на 2011 - 2012 годы (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2011 год на 27%, а в 2012 году на 28% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).

7 Управление программой

## 7.1  Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

## 7.2  Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципального образования «Сюмсинский район», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Сюмсинский район».

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой МО «Сюмсинский район». Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования «Сюмсинский район» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сюмсинский район».

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного Главой Администрации МО «Сюмсинский район».

Инвестиционные программы утверждаются представительным органом муниципального образования с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район». При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

___________________________________________________________________________________