ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИ ТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА »

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской

Республики"

(актуализация на 2026 год и на период до 2037 года)

Том 1 Утверждаемая часть

Пенза 2025

## Оглавление

Оглавление	2

Введение	6

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	8

Сокращения	10

Характеристика муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»	11

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЮМСИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»	14

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах посления	14

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	15

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	16

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	17

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию	18

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	21

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	21

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	22

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	31

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05 03.2019 № 212

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	31

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	33

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	33

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	35

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования	40

  - Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	40

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования	41

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	42

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой

энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения муниципального образования, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	42

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	42

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	42

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	43

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно   43

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	43

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации   43

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	43

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	44

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	44

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

.	45

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	45

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселений муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку	45

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

.	45

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	46

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	46

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения   47

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуаль-ных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	47

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	47

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы	48

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	48

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	60

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	60

  - Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании	60

  - Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования   60

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	61

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе  61

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	63

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	63

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе		63

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	63

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	63

РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

.	64

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)   64

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	64

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	64

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	65

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования		65

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 66

  - Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	66

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	67

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	67

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения . 68

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

.	68

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	68

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения    68

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	68

  - Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики	68

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	68

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	69

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	70

  - Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального образования, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого муниципального образования. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения	70

РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия	82

  - Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	82

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	88

Перечень использованных документов	90

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли теплоснабжающих предприятий.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение	приоритетного	использования	комбинированной	выработки	тепловой	и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение	недискриминационных	и	стабильных	условий	осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно- технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

- Генеральные планы развития поселений муниципального образования;

- материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения;

- температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций (в том числе данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

- информация теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения;

- Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 28 марта 2025 года № 176 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства».

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» (с изменениями и дополнениями);

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003»;

- СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при актуализации схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращении.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергетического оборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания им свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)

— изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или, при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная	материальная	характеристика	тепловой	сети	-	отношение	материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

# СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная. ВПУ – водоподготовительные установки. ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива. МКД – многоквартирный жилой дом. МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии. НТД – нормативно-техническая документация. НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы. ПНС – повышающая насосная станция. ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс. РТМ – располагаемая тепловая мощность. РНИ – режимно-наладочные испытания. РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность. УРЭ – удельный расход электроэнергии. ХВС - система холодного водоснабжения. ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

# ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЮМСИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью.

Площадь района составляет 1782 кв. км, из которых 70 % покрыто лесами. Рельеф района равнинный, слабо волнистый. Данный рельеф и ландшафт сформирован под действием различных факторов: ледникового периода /Бабьинские горы/, атмосферных и текучих вод, внутренних сил земли. Талые воды ледника отложили много песка, который и покрыл территорию района.

В районе около 114 рек и речушек, крупная из них — Кильмезь, левый приток Вятки.

Протяженность Кильмези 270 км, по району — 65 км.

Район образовался 15 июля 1929 года. Районный центр — село Сюмси.

Большинство селений района были основаны в 18–19 веках, а некоторые даже в ХХ веке. Исключение составляет только село Сюмси. Как пишет М. Г. Атаманов в «Истории Удмуртии в географических названиях» Сюмси старше всяких переписей! А ведь самая первая перепись, которая известна, проводилась в 1615 году.

Район был образован из 20 сельских Советов. В дальнейшем неоднократно менялись границы района, количество и название сельсоветов.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский Удмуртской Республики»:

- село Сюмси;

- деревня Акилово;

- деревня Верх-Юс;

- деревня Выселок;

- деревня Русская Бабья;

- деревня Удмуртская Бабья;

- деревня Вылынгурт;

- деревня Пумси;

- деревня Малые Сюмси;

- деревня Кейлуд;

- село Кильмезь;

- деревня Балма;

- село Муки-Какси;

- станция Сюрек;

- деревня Красный Яр;

- деревня Сюрек;

- деревня Полянка;

- деревня Дмитрошур;

- деревня Большая Инга;

- деревня Большой Сардык;

- деревня Гурклудчик;

- деревня Левые Гайны;

- деревня Правые Гайны;

- деревня Лялино;

- деревня Малая Инга;

- деревня Чажи;

- деревня Васькино;

- деревня Блаж-Юс;

- станция Пижил;

- деревня Удмуртские Вишорки;

- деревня Кузьмино;

- деревня Марково;

- село Гура;

- деревня Березовка;

- деревня Визил;

- деревня Зятцы;

- деревня Ключевка;

- деревня Лемы;

- деревня Новые Гайны;

- деревня Старый Кузлук;

- деревня Старые Гайны;

- деревня Тылыглуд;

- деревня Ходыри;

- деревня Шмыки;

- деревня Гуртлуд;

- село Лекшур;

- деревня Маркелово;

- деревня Сюмсиил;

- деревня Юбери;

- деревня Туканово;

- село Орловское;

- село Зон;

- деревня Бадзимлуд;

- деревня Нерцы;

- деревня Орлово;

- деревня Харламовская пристань.

Рисунок 1 –Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики

Климат

Климат Удмуртской Республики умеренно-континентальный с продолжительной, холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью, поэтому четко выражена сезонная зональность климата.

Увлажнение территории Удмуртии происходит в основном за счёт циклонов, несущих атмосферные осадки с Атлантики.

Сюмсинский район расположен в умеренном поясе, где направление ветров часто меняется в зависимости от прохождения циклонов и антициклонов. Преобладают ветры юго-западного и западного направления. Средняя годовая скорость ветра — около 2,5 м/сек. Скорость ветра выше в холодное время

года (3 — 4 м/сек), ниже всего — в июле и августе (2 — 2,5 м/сек). Время от времени возникают сильные ветры, как правило, 4 — 7 дней в году. Они имеют скорость 18 — 20 м/сек, изредка достигая 28

— 30 м/сек или более. Такие сильные ветры фиксируются на метеостанциях примерно раз в десять лет.

Район находится в зоне движения западных ветров с Атлантического океана. Однако, из-за сильной удаленности воздушные морские массы при движении на поверхности материка теряют значительную часть влаги и, кроме того, летом согреваются, а зимой охлаждаются. Наиболее морозное время года – январь и февраль. Зима длится 5 месяцев и характеризуется устойчивым снежным покровом, лето короткое, но довольно теплое. Среднегодовое количество осадков 400-700 мм (в Сюмсях – 561 мм). Месяц, когда температура наиболее низкая — февраль, среднесуточная температура -9.4 °C. Наиболее тёплый месяц — июль со средним значением температуры 21.8 °C. Средняя температура за год в с. Сюмси, исходя из наблюдений, достигает 5.7°C. Самая высокая температура, отмечается в июле до 32.2°С, а низкая - до -26.5°C в январе. Снежный покров 69-120 см, безморозных дней 125. Продолжительность вегетационного периода 164 дня. Почва промерзает на глубину от 0,18 до 0,8 метра. Коэффициент увлажнения 1,2. Температурный режим, режим осадков достаточны для земледелия, но дожди выпадают неравномерно, особенно в течение вегетационного периода.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»:

Численность населения на 01.01.2024 год – 9970 человек, на 01.01.2025 год - 9793 человек. Жилищный фонд муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район

Удмуртской Республики» по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 276,6 тыс. кв. м общей площади. В том числе 29,0 тыс. кв.м. многоквартирные дома, в количестве 51 ед.

Обслуживание инженерной инфраструктуры производится с учетом территориального принципа формирования зон обслуживания и обеспечения жилищного фонда энергоносителями.

Теплоснабжение населения в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» осуществляют МУП «ЖКХ «Сюмсинское», ООО «Жилкомснаб».

Основные технические данные систем теплоснабжения:

- Источники теплоснабжения – 21 котельная;

- Установленная мощность – 18,97 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка – 9,775 Гкал/ч;

- Основным видом топлива на котельных являются природный газ, уголь, дрова.

- Система теплоснабжения закрытая;

Протяженность тепловых сетей составляет 9,9 км. Основные годы заложения сетей 1990 - 1998 гг. Прокладка теплосетей – подземная в непроходных каналах, надземная.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - изолон, минвата, ППУ. Трубы в ППУ изоляции начали применяться с 2008 года при строительстве новых веток трубопроводов.

Тепловые сети от большинства котельных работают по температурному графику 70 – 55 0С. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 219 дней (в соответствии с СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология", утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2020 г. N 859/пр).

Зона действия источника тепловой энергии –территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Перевод котельных на газ, снижение расхода топлива, способствует уменьшению объема выброса вредных веществ в окружающую среду.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЮМСИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В	настоящее	время	централизованное	теплоснабжение	муниципального	образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» осуществляют МУП «ЖКХ

«Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

Отпуск тепла производится от 21 источника тепловой энергии.

Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице:

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Адрес котельной | Собственник объекта | Эксплуатирующ ая организация | Объем прав эксплуатирующ ей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | ул. Маяковского, 1 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | ул. М.Горького 11а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | ул. Нефтянников 1Д, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | ул. Лесная, 23, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | ул. Чапаева, 13 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | ул.Вишневая, 5, д.Акилово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | ул. Пролетарская, 46 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | ул. Партизанская, 21а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | ул. Школьная, 7 д. Васькино, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | ул. Школьная, 34 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | ул. Клубная, 2 д. Дмитрошур, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 13 | Котельная школы , | ул. Маркеловская, 1 | Администрация МО | МУП «ЖКХ | Хозяйственное |

|  | д. Маркелово | д. Маркелово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | «Сюмсинское» | ведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | ул. Школьная, 10 с. Гура, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | ул. Колхозная, 2а с. Муки-Какси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | ул. Пушкинская, 7 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | ул. Гагарина, 26 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | ул. Ломоносова, 35 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 19 | Котельная с. Орловское | Котельная с. Орловское | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | ООО «Жилкомснаб» | Аренда |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | ул. Школьная, 16 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Филиал Пижильский автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом социального обслуживания Италмас» | Филиал Пижильский РДСО «Италмас»* | Собственность |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | ул. Нефтяников, 38а, с.Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртской Республики | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |

*Не является организацией, осуществляющей регулируемую деятельность в области теплоснабжения.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории муниципального образования также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения (не осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения), отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения.

## Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселений муниципального образования планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории муниципального образования представлено индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на природном газе и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице:

Таблица 2 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 211,5 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 85,9 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | 976,4 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 4358,3 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 57,0 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 195,2 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 1583,0 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 141,4 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | 5232,4 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 323,8 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 364,7 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 456,7 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 289,6 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 349,4 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 | 583,8 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 1733,5 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | 273,4 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | 996,8 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | 4367,0 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,850* | данные не представлены |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,04 | 121,7 |

*без учета ГВС

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 3. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.

Таблица 3 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 |

| № п/п | Котельная | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

*без учета ГВС

Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

## Существующие  и перспективные  величины средневзвешенной  плотности тепловой  нагрузки  в  каждом  расчетном  элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице:

Таблица 4 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 1,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 1,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 |
| 2,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 2,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 |
| 3,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
| 3,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 4,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 |
| 4,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| 5,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 5,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 |
| 6,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 6,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 |
| 7,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |
| 7,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 8,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 8,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 |
| 9,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 |
| 9,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 10,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |
| 10,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 11,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| 11,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 12,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 12,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 |
| 13,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| 13,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 |
| 14,2 | Площадь зоны действия источника | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |

| № п/п | Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабжения, кв. км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 15,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| 15,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,689 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
| 16,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 |
| 16,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 |
| 17,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 |
| 17,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 18,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 |
| 18,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 19 | Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 |
| 19,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 | 0,0959 |
| 19,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 |
| 20,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 |
| 20,3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,04 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| 21,2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 21,3 | Плотность тепл. нагр., Гкал/час на 1 кв. км. | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 |

# РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двадцати одной водогрейной котельной.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

По данным эксплуатирующей организации планируется строительство нового источника теплоснабжения (котельной контейнерного типа) взамен старой котельной на территории ПНИ ст. Пижил. Строительство других источников централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования не планируется.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на газовом или твердом топливе. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 5 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 1,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 |
| 2,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 3,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 3,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 3,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 |
| 3,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 |
| 3,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 4,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 4,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 4,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 |
| 4,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 4,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5,5 | Потери в тепловых сетях от | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| 5,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 6,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 6,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 6,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 |
| 6,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 7,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 7,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 7,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 |
| 7,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 |
| 7,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 8,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 8,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 9,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 9,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 9,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 |
| 9,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 |
| 9,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 10,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 10,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 10,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 11,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 11,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 11,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 11,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 11,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 12,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 12,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 12,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| 12,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 12,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 13,2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 13,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 |
| 13,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 14,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 14,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 14,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 14,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 |
| 14,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 15,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 15,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 15,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| 15,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 16,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 16,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 16,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 |
| 16,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 16,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 17,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 17,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 17,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 |
| 17,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 |
| 17,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 18,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 18,3 | Ограничения тепловой | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 18,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 |
| 18,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 18,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 |
| 19 | Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 19,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 19,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 19,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | данные не представл ены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 |
| 19,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 20,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 20,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** |
| 20,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* |
| 21 | Котельная Нефтяников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38а, с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 21,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 21,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 21,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 21,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |

*без учета потерь в сетях

**без учета ГВС

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

## Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводится в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Радиусы эффективного теплоснабжения целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции или нового строительства в зоне действия конкретного источника тепловой энергии. Для определения радиуса эффективного теплоснабжения требуется сбор и анализ большого объема исходных данных и проведение трудоемких расчетов. Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки. На значение эффективного радиуса самое существенное влияние оказывает наличие или отсутствие резервов пропускной способности существующих тепловых сетей и резервов тепловой мощности на источнике. Одним из главных параметров, от которого зависит значение эффективного радиуса, является величина подключаемой новой нагрузки. Значительное влияние на величину эффективного радиуса оказывает способ прокладки тепловых сетей. При подземном способе прокладки увеличение затрат на перекладку и новое строительство приводит к снижению эффективного радиуса. Значение эффективного радиуса существенным образом зависит от места подключения новой нагрузки к существующей тепловой сети и может быть различным для каждого направления вывода тепловой мощности.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Согласно данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, новые подключения объектов к системам централизованного теплоснабжения не планируются. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию подключать новых потребителей вне зависимости от величины совокупных затрат.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться

экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 0,000 | 0,000 | - | 0,081 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 0,000 | 0,000 | - | 0,0329 | 0,000 | 0,000 | - |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | 0,200 | 0,200 | - | 0,4659 | 0,200 | 0,200 | - |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 0,394 | 0,394 | - | 1,931 | 0,394 | 0,394 | - |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 0,000 | 0,000 | - | 0,0139 | 0,000 | 0,000 | - |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 0,000 | 0,000 | - | 0,0739 | 0,000 | 0,000 | - |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 0,123 | 0,123 | - | 0,6312 | 0,123 | 0,123 | - |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 0,000 | 0,000 | - | 0,069 | 0,000 | 0,000 | - |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | 0,342 | 0,342 | - | 2,1064 | 0,342 | 0,342 | - |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 0,011 | 0,011 | - | 0,129 | 0,011 | 0,011 | - |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 0,037 | 0,037 | - | 0,145 | 0,037 | 0,037 | - |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 0,017 | 0,017 | - | 0,188 | 0,017 | 0,017 | - |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 0,011 | 0,011 | - | 0,1152 | 0,011 | 0,011 | - |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 0,011 | 0,011 | - | 0,1394 | 0,011 | 0,011 | - |
| 15 | Котельная школы, с. Муки- Какси | 0,239 | 0,028 | 0,028 | - | 0,239 | 0,028 | 0,028 | - |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 0,151 | 0,151 | - | 0,689 | 0,151 | 0,151 | - |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | 0,025 | 0,025 | - | 0,0926 | 0,025 | 0,025 | - |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | 0,068 | 0,068 | - | 0,453 | 0,068 | 0,068 | - |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | - | параметр не рассчитывался* | - | 1,2893 | - | - | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,85** | 0,059 | 0,059 | - | 0,85* | 0,059 | 0,059 | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,04 | 0,000 | 0,000 | - | 0,04 | 0,000 | 0,000 | - |

*недостаточно данных

**без учета ГВС

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически необработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 1,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 2,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 3,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
| 3,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 3,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 4,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 |
| 4,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 4,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 5,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 6,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| 7,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 |
| 7,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 7,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 8,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| 9,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 |
| 9,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 9,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 10,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 10,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 11,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 11,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 11,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 12,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 12,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 12,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 13,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 13,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 14,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 14,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 14,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 15,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 15,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 15,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 16,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 |
| 16,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 16,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 17,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 17,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 17,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 18,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 18,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 18,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 19 | Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 |
| 19,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | Данные не представл ены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | параметр не рассчиты вался* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | параметр не рассчиты вался* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* | 0,850* |
| 20,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 20,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 20,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 21,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

*недостаточно данных для расчета

**без учета ГВС

# РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

- приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

- разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

- автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

- использование наилучших доступных технологий;

- внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

- приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2022 года N 2556 «Об утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 12 апреля 2024 года);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории муниципального образования данные решения отсутствуют.

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории муниципального образования представлено индивидуальной жилой застройкой.

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования.

## Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующих источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика).

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшении удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижении потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность системы либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ), либо ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также увеличение надежности теплоснабжения и сокращение эксплуатационных затрат.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшении удельных расходов топлива на производство тепла, а также в снижении потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения, в первом варианте за счет вложенных инвестиций мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства, соответственно, организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность системы либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ), либо ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает необходимую валовую выручку ресурсоснабжающей организации, что, в свою очередь, может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию объектов теплоснабжения в работоспособном состоянии.

Кроме того, в пользу варианта 1 говорит наличие финансовых ресурсов, необходимых для его осуществления (суммы запланированных инвестиций представлены в Постановлении Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 28. 03.2025 № 176 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства»).

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселений муниципального образования планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории поселений муниципального образования не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

По информации, предоставленной представителем обслуживающей организации, имеются планы по замене твердотопливной котельной ПНИ ст. Пижил на газовую котельную контейнерного типа. Предварительный объем инвестиций 26 млн рублей. На дату актуализации схемы теплоснабжения документ не принят.

Иная реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется, в планах имеется перевооружение источников теплоснабжения. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу до 2037 года за счет увеличения числа потребителей не планируется.

## Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основным вариантом развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

На территории муниципального образования остались две централизованные котельные, работающие на твердом топливе: Котельная школы, с. Гура (дрова) и Котельная ПНИ ст. Пижил (каменный уголь). Планируется строительство новой газовой котельной контейнерного типа взамен старой Котельной ПНИ ст. Пижил, которая работает на каменном угле, в течение ближайших лет. По данным обслуживающей организации решение об инвестиции 26 млн рублей на дату актуализации схемы теплоснабжения не принято. Перевод на газ котельной школы, с. Гура не планируется ввиду отсутствия газа в с. Гура.

На ближайшие три года запланированы также следующие мероприятия:

Таблица 8– Мероприятия по техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения

| № п/п | Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии |
| --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД на замену котлов в котельной Школа с.Сюмси |
| 2 | Приобретение циркуляционных насосов в котельные НПС, ЦРБ, ПУ-34, Школы с.Сюмси и котельную больницы с. Кильмезь |
| 3 | Приобретение ГРУ на котельные НПС, ЦРБ, ПУ-34, Школы с.Сюмси |
| 4 | Приобретение циркуляционных насосов в котельную Школы с.Сюмси |
| 5 | Капитальный ремонт здания котельной ПУ-34 с.Сюмси |
| 6 | Капитальный ремонт здания котельной Школы с.Сюмси |
| 7 | Капитальный ремонт здания котельной Школы с.Муки-Какси |
| 8 | Ремонт и замена запорной арматуры. |

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

После постройки и ввода в эксплуатацию новой газовой котельной контейнерного типа взамен старой Котельной ПНИ ст. Пижил старая котельная будет выведена из эксплуатации.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных источников тепловой энергии не планируется.

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории муниципального образования переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 70/55ºС |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 70/55ºС |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 70/55ºС |

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 70/55ºС |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 70/55ºС |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 70/55ºС |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 70/55ºС |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 70/55ºС |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 70/55ºС |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 70/55ºС |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 70/55ºС |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 70/55ºС |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 70/55ºС |
| 19 | Котельная с. Орловское | 80/67 ºС |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 95/70 ºС |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 70/55ºС |

В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Для действующих источников теплоснабжения необходимость изменения установленной мощности отсутствует в связи с отсутствием увеличения перспективного спроса на тепловую энергию.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

# РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двадцати одной водогрейной котельной.

Основным вариантом развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности отсутствуют.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселений муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако, для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В застроенной части поселений и на территории, подлежащей застройке, предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселений муниципального образования планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется. Перевод котельных в пиковый режим нецелесообразен ввиду отсутствия источников электрогенерации.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры, а также замену изношенных участков сетей теплоснабжения.

На ближайшие три года запланированы следующие мероприятия:

Таблица 10 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации сетей теплоснабжения

| № п/п | Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Пролетарская от котельной ЦРБ |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной школы Кильмезь |
| 3 | Капитальный сетей теплоснабжения от котельной школы до здания школы в д. Васькино |
| 4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной клуба с.Кильмезь |
| 5 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Партизанская, ул.Советская от котельной Школы в с. Сюмси |
| 6 | Капитальный сетей теплоснабжения от котельной больницы в с. Кильмезь |
| 7 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Нефтяников от котельной НПС в с. Сюмси |
| 8 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по ул. Колхозная от котельной Школы в с. Муки- Какси |
| 9 | Приобретение котлов в котельные с.Гура, с. Сюмси ул. Нефтяников38а, в с.Орловское. |
| 10 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул.Ленина, пер. Торфяной, пер. Красный, ул. Производственная в с.Орловское |
| 11 | Капитальный ремонт оборудования котельных, здания котельных в с.Сюмси, с Муки-Какси |
| 12 | Замена изношенных участков сетей теплоснабжения. |

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно- дистанционного контроля (ОДК). Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- низкое водопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

- долговечность пенополиуретана;

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

- звукопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан, нанесенный на металлическую поверхность, защищает ее от коррозии.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

# РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в открытых системах на территории муниципального образования не осуществляется.

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в открытых системах на территории муниципального образования не осуществляется.

# РАЗДЕЛ 8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На территории муниципального образования действует 21 источник теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на большинстве котельных используется природный газ. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице:

Таблица 11 - Существующий и перспективный топливные балансы

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 1.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
|  |  | т.у.т. | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 1.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 1.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| 1.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| 1.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 2.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  |  | т.у.т. | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 2.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| 2.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| 2.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 3.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 |
|  |  | т.у.т. | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
| 3.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 3.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 |
| 3.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 |
|  |  | % | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 3.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 |
| 3.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 4.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 |
|  |  | т.у.т. | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 |
| 4.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |
| 4.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 |
| 4.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 |
|  |  | % | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 4.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 |
| 4.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 5.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  |  | т.у.т. | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 5.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 5.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 5.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 5.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | т.у.т. | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 6.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 6.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
| 6.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
| 6.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 7.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 |
|  |  | т.у.т. | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 |
| 7.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 7.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 |
| 7.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
|  |  | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 7.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 |
| 7.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 8 | Котельная очистных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 8.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
|  |  | т.у.т. | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 8.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| 8.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| 8.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 9.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 |
|  |  | т.у.т. | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 |
| 9.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 9.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 |
| 9.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 |
|  |  | % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 9.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 |
| 9.8 | УРУТ на отпуск | кг.у.т/Гк | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии | ал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 10.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
|  |  | т.у.т. | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| 10.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 10.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 |
| 10.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
|  |  | % | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 10.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 |
| 10.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 11.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
|  |  | т.у.т. | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| 11.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 |
| 11.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 11.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 |
| 11.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
|  |  | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 11.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 12.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
|  |  | т.у.т. | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
| 12.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 |
| 12.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 12.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 |
| 12.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  | % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 12.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 |
| 12.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 13.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
|  |  | т.у.т. | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 13.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 |
| 13.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 13.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 |
| 13.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
|  |  | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 13.7 | Тепловая энергия, отпущенная | Гкал | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Вид топлива |  | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| 14.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Куб.м | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
|  |  | т.у.т. | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 14.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 |
| 14.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 14.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
| 14.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
|  |  | % | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 14.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 |
| 14.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки- Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 15.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  | т.у.т. | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
| 15.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 |
| 15.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 15.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 |
| 15.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
|  |  | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 15.7 | Тепловая энергия, | Гкал | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпущенная потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 16.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 |
|  |  | т.у.т. | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 |
| 16.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 |
| 16.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| 16.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 |
| 16.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 |
|  |  | % | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 16.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 |
| 16.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 17.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
|  |  | т.у.т. | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| 17.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 |
| 17.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 17.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 |
| 17.6 | Потери тепловой | Гкал | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сети | % | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 17.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 |
| 17.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 18.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 |
|  |  | т.у.т. | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 |
| 18.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 |
| 18.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| 18.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 |
| 18.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 |
|  |  | % | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 18.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 |
| 18.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| 19 | Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 19.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
|  |  | т.у.т. | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 |
| 19.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 |
| 19.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 |
| 19.5 | Тепловая энергия, | Гкал | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпущенная в сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Потери тепловой сети | Гкал | Данные не представле ны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям (без учета потерь в сетях) | Гкал | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 |
| 19.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 20.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | Данные не представле ны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | Данные не представле ны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.6 | Потери тепловой сети | Гкал | Данные не представле ны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям (без учета потерь в сетях) | Гкал | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 |
| 20.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Вид топлива |  | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ |
| 21.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  |  | т.у.т. | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 21.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| 21.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 21.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| 21.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| 21.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования действует 21 источник централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на большинстве котельных используется природный газ. Котельная ПНИ ст. Пижил работает на угле (планируется замена на новую газовую котельную контейнерного типа). Котельная школы, с. Гура работает на дровах (перевод на газ не планируется ввиду отсутствия газа в населенном пункте).

По состоянию на 2024 года на территории муниципального образования источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

## Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» используются: природный газ (преобладающий вид топлива), каменный уголь, дрова.

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 12 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | природный газ | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/м3 | 8256 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 0,775 |
| 2 | каменный уголь | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг | 6450 |
| 3 | древесина высушенная | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг | 3400 |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

## Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

На котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» преобладающим видом топлива является природный газ.

## Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

За период 2023-2024 г.г. шесть котельных были переведены на природный газ, что является приоритетным направлением развития топливного баланса. Преобладающим видом топлива в муниципальном округе стал природный газ.

Планируется строительство новой газовой котельной контейнерного типа взамен старой Котельной ПНИ ст. Пижил, которая работает на каменном угле, в течение ближайших лет. По данным обслуживающей организации решение об инвестиции 26 млн рублей на дату актуализации схемы теплоснабжения не принято.

Перевод на газ котельной школы, с. Гура, работающей на дровах, не планируется ввиду отсутствия газа в с. Гура.

Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.

# РАЗДЕЛ 9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице:

Таблица 13 – Мероприятия по техническому перевооружению и строительству источников тепла и тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| 1. | Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка ПСД на замену котлов в котельной Школа с.Сюмси | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение циркуляционных насосов в котельные НПС, ЦРБ, ПУ-34, Школы с.Сюмси и котельную больницы с. Кильмезь | 1800 |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение ГРУ на котельные НПС, ЦРБ, ПУ-34, Школы с.Сюмси | 1200 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение котлов в котельные с.Гура, с.Сюмси ул. Нефтяников 38а | 1500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт оборудовани и здания котельной ПУ-34 с.Сюмси | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт оборудования и здания котельной Школы с.Сюмси | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт оборудования и здания котельной Школы с.Муки-Какси | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Далее согласно перечню мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства на соответствующие годы | 80000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.2 | Зона действия ООО «Жилкомснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт и замена запорной арматуры 2025-2027. |  | Данные не представлен ы | Данные не представл ены | Данные не представл ены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Приобретение котлов в котельную . с.Орловское |  |  |  |  | 8000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Пролетарская от котельной ЦРБ | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной школы | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
|  | Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Капитальный сетей теплоснабжения от котельной школы до здания школы в д. Васькино | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной клуба с.Кильмезь | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Партизанская, ул.Советская от котельной Школы в с. Сюмси | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Капитальный сетей теплоснабжения от котельной больницы в с. Кильмезь | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Нефтяников от котельной НПС в с. Сюмси | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по ул. Колхозная от котельной Школы в с. Муки-Какси | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Далее согласно перечня мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства на соответствующие годы | 90000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2.2 | Зона действия ООО «Жилкомснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения ул.Ленина с.Орловское |  | Данные не представлен ы | 1100 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения пер.Подлесный с.Орловское |  |  | 1856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения пер. Торфяной, пер.Красный, ул. Производственная с. орловское |  |  |  | 3500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 204400 | 5400 | 10246 | 17500 | 30500 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |

* Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены согласно данным теплоснабжающих организаций.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Реконструкция объектов теплоснабжения муниципального образования предусмотрена в Постановлении от 28 марта 2025 года № 176 «О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» и планами обслуживающих организаций. Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций. Конкретные мероприятия указаны в таблице 13.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

## Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшении удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижении потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период актуализации теплоснабжающими организациями реконструировано:

Таблица 14 – Реконструкция объектов системы теплоснабжения в период 2023-2025 г.г.

| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |
| --- | --- |
| Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения | Переведены на газ 6 котельных по следующим адресам: УР, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, 34; УР, Сюмсинский р-н, с.Муки-Какси, ул.Колхозная, 2в; УР, Сюмсинский р-н, д.Васькино, ул.Школьная, 8; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Гагарина, 26 «Е»; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35а; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Пушкинская,5б. |
| Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии | Утановлены газовые котлы вместо твердотопливных по следующим адресам: УР, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, 34; УР, Сюмсинский р-н, с.Муки-Какси, ул.Колхозная, 2в; УР, Сюмсинский р-н, д.Васькино, ул.Школьная, 8; УР, Сюмсинский р- н, с.Кильмезь, ул.Гагарина, 26 «Е»; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35а; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Пушкинская,5б. |
| Реконструированы сети | От котельной НПС с.Сюмси замена тепловой сети из стальных труб протяженностью 840м. Ø108мм., 100м. Ø76мм., 10м. Ø32мм., на верховую тепловую сеть из труб в ППУ изоляции протяженностью 780м. Ø108мм., 10м. Ø76мм., 10м. Ø32мм., и подземную тепловую сеть из труб в ППУ изоляции 60м. Ø108мм, 90м. Ø76мм. От котельной ПУ-34 замена верховой тепловой сети из стальных труб протяженностью 146м. Ø76мм., на верховуй тепловую сеть из труб в ППУ изоляции протяженностью 110м. Ø76мм. и подземную тепловую сеть из труб в ППУ изоляции 36м. Ø76мм. |
| Реконструировано оборудование котельных | Замена котлов на котельной ПУ-34 с.Сюмси, замена трех котлов КВа-1,25Гс на аналогичные. |
| ООО «Жилкомснаб» |  |
| Реконструированы сети | Теплотрасса ø133 – 220 м, ø76 – 32м, ø50 – 120м. Частичная замена сетей теплоснабжения. |

Данные в стоимостном выражении не представлены.

# РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

## Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В настоящее время на территории муниципального образования действует 21 источник централизованного теплоснабжения, отапливающий административные, социально-значимые и жилые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется МУП «ЖКХ

«Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

В зонах действия источников тепла муниципального образования статусы единой теплоснабжающей организации не присваивались.

Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения приведен в таблице:

Таблица 15 - Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Котельная |
| 2 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Котельная |
| 3 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная НПС, с. Сюмси | Котельная, тепловые сети |
| 4 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная ПУ, с. Сюмси | Котельная, тепловые сети |
| 5 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Котельная |
| 6 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная Спецдома, д. Акилово | Котельная |
| 7 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Котельная, тепловые сети |
| 8 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Котельная |
| 9 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы с. Сюмси | Котельная, тепловые сети |
| 10 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , д. Васькино | Котельная, тепловые сети |
| 11 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , ст. Пижил | Котельная, тепловые сети |
| 12 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , д. Дмитрошур | Котельная, тепловые сети |
| 13 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , д. Маркелово | Котельная, тепловые сети |
| 14 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , с. Гура | Котельная, тепловые сети |
| 15 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы, с. Муки-Какси | Котельная, тепловые сети |
| 16 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная больницы с. Кильмезь | Котельная, тепловые сети |
| 17 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная клуба с. Кильмезь | Котельная, тепловые сети |
| 18 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы, с. Кильмезь | Котельная, тепловые сети |
| 19 | ООО «Жилкомснаб» | Котельная с. Орловское | Котельная, тепловые сети |
| 20 | Филиал Пижильский РДСО «Италмас»* | Котельная ПНИ ст. Пижил | Котельная, тепловые сети |
| 21 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Котельная |

*Не является организацией, осуществляющей регулируемую деятельность в области теплоснабжения.

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности теплоснабжающих организаций, приведен в таблице 15.

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организации: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения

- теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Сведения о присвоении теплоснабжающей организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В зонах действия источников тепла муниципального образования статусы единой теплоснабжающей организации не присваивались. Перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности теплоснабжающих организаций, приведен в таблице 15.

## Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, поданных в период разработки проекта схемы теплоснабжения, отсутствуют.

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Описание границ зон деятельности теплоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования, приведено в таблице 15.

# РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

На территории муниципального образования действует 21 источник централизованного теплоснабжения, отапливающих социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные балансы источников теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

# РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

## Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные объекты не выявлены.

# РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В рамках настоящей схемы теплоснабжения муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" данный вопрос не рассматривается.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории муниципального образования действует 21 источник централизованного теплоснабжения, отапливающих социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на 19 котельных используется природный газ.

Проблемы в организации газоснабжения существующих источников тепловой энергии, работающих на природном газе, не выявлены.

## Предложения по корректировке (актуализации) утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.

## Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики

На территории муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

## Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

# РАЗДЕЛ 14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 16.

Таблица 16 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
| 3.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 |
| 3.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 3.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |
| 3.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | кг у.т./Гкал | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| 3.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | кг у.т./Гкал | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| 3.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 3.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| 3.9 | Котельная школы с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 3.10 | Котельная школы , д. Васькино | кг у.т./Гкал | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Котельная школы , ст. Пижил | кг у.т./Гкал | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| 3.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | кг у.т./Гкал | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| 3.13 | Котельная школы , д. Маркелово | кг у.т./Гкал | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 |
| 3.14 | Котельная школы , с. Гура | кг у.т./Гкал | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 |
| 3.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | кг у.т./Гкал | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| 3.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | кг у.т./Гкал | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
| 3.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | кг у.т./Гкал | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 3.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | кг у.т./Гкал | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| 3.19 | Котельная с. Орловское | кг у.т./Гкал | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 3.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | кг у.т./Гкал | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | кг у.т./Гкал | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | Гкал/м.кв | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| 4.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Гкал/м.кв | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 4.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Гкал/м.кв | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Котельная школы с. Сюмси | Гкал/м.кв | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| 4.10 | Котельная школы , д. Васькино | Гкал/м.кв | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| 4.11 | Котельная школы , ст. Пижил | Гкал/м.кв | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 4.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | Гкал/м.кв | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 |
| 4.13 | Котельная школы , д. Маркелово | Гкал/м.кв | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 |
| 4.14 | Котельная школы , с. Гура | Гкал/м.кв | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
| 4.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | Гкал/м.кв | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 4.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | Гкал/м.кв | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| 4.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | Гкал/м.кв | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 4.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | Гкал/м.кв | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 |
| 4.19 | Котельная с. Орловское | Гкал/м.кв | показат ель не рассчит ывался * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Котельная НПС, с. | куб.м/м.кв | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | куб.м/м.кв | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 5.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | куб.м/м.кв | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| 5.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 | Котельная школы с. Сюмси | куб.м/м.кв | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 5.10 | Котельная школы , д. Васькино | куб.м/м.кв | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 5.11 | Котельная школы , ст. Пижил | куб.м/м.кв | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 |
| 5.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | куб.м/м.кв | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 5.13 | Котельная школы , д. Маркелово | куб.м/м.кв | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
| 5.14 | Котельная школы , с. Гура | куб.м/м.кв | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 5.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | куб.м/м.кв | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
| 5.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | куб.м/м.кв | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| 5.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | куб.м/м.кв | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| 5.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | куб.м/м.кв | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| 5.19 | Котельная с. Орловское | куб.м/м.кв | показат ель не рассчит ывался * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | куб.м/м.кв | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| 5.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | % | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 |
| 6.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | % | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 |
| 6.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | % | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| 6.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | % | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 |
| 6.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | % | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
| 6.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | % | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 |
| 6.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | % | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 |
| 6.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | % | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 |
| 6.9 | Котельная школы с. Сюмси | % | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 |
| 6.10 | Котельная школы , д. Васькино | % | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 6.11 | Котельная школы , ст. Пижил | % | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 |
| 6.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | % | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 |
| 6.13 | Котельная школы , д. Маркелово | % | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 |
| 6.14 | Котельная школы , с. Гура | % | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| 6.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | % | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 |
| 6.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | % | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 |
| 6.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | % | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 |
| 6.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | % | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 |
| 6.19 | Котельная с. Орловское | % | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| 6.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | % | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.21 | Котельная Нефтяников 38а, | % | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 |
| 7.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 |
| 7.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 |
| 7.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 | Котельная школы с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 |
| 7.10 | Котельная школы , д. Васькино | Гкал/час.м.кв | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 |
| 7.11 | Котельная школы , ст. Пижил | Гкал/час.м.кв | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 |
| 7.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | Гкал/час.м.кв | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 |
| 7.13 | Котельная школы , д. Маркелово | Гкал/час.м.кв | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 |
| 7.14 | Котельная школы , с. Гура | Гкал/час.м.кв | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 |
| 7.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | Гкал/час.м.кв | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 |
| 7.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | Гкал/час.м.кв | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 |
| 7.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | Гкал/час.м.кв | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 |
| 7.18 | Котельная школы, с. | Гкал/час.м.кв | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Котельная с. Орловское | Гкал/час.м.кв | показат ель не рассчит ывался * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | Гкал/час.м.кв | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 |
| 7.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | КотельныеМУП "ЖКХ "Сюмсинское" | % | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 100 |
| 11.2 | Котельные ООО | % | 0 | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 100 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Жилкомснаб" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.9 | Котельная школы с. Сюмси | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 12.10 | Котельная школы , д. Васькино | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 12.11 | Котельная школы , ст. Пижил | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12.13 | Котельная школы , д. Маркелово | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 12.14 | Котельная школы , с. Гура | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 12.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 12.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 12.18 | Котельная школы, с. | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.19 | Котельная с. Орловское | лет | показат ель не рассчит ывался * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 12.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 8,1 | 10,1 | 6,3 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | % | 5,532 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | % | 0,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | Котельная с. Сюмси, | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | % | 0 | 5,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.9 | Котельная школы с. Сюмси | % | 0 | 0 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10 | Котельная школы , д. Васькино | % | 0 | 0 | 0,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11 | Котельная школы , ст. Пижил | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.13 | Котельная школы , д. Маркелово | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.14 | Котельная школы , с. Гура | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | % | 0 | 0 | 0 | 1,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | % | 0 | 0 | 0 | 5,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | % | 0 | 0 | 2,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | % | 0 | 4,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.19 | Котельная с. Орловское | % | показат ель не рассчит ывался * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Для котельных, обслуживаемых МУП "ЖКХ "Сюмсинское" | % | 22,96 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14.2 | Для котельных, обслуживаемых ООО "Жилкомснаб" | % | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*недостаточно данных

# РАЗДЕЛ 15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

## Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность и эффективность использования котельно- печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов- дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru), и от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.04.2024 г.);

- Постановление Правительства РФ от 11.12.2024 N 1761 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

- Индексация регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2025 - 2027 гг. (Индексация регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2025 - 2027 гг., % \ КонсультантПлюс)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2024 г.).

- Письмо Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2018 г. N 36097-АТ/Д03и "О показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, используемых в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу".

Таблица 17 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование индекса | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,079 | 1,045 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,213 | 1,040 | 1,040 | 1,025 | 1,027 | 1,028 | 1,025 | 1,026 | 1,026 | 1,028 | 1,029 | 1,028 | 1,028 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,045 | 1,044 | 1,043 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,060 | 1,050 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, Iвс/во | 1,081 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 6 | Индекс роста цены на услуги теплоснабжения, IТЭ,i | 1,110 | 1,087 | 1,051 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 18 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП "ЖКХ "Сюмсинское"*

| № п/п | Наименование | д. измерен | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 52 631,04 | 59 301,46 | 61 783,79 | 64 220,25 | 66 282,33 | 68 472,73 | 70 769,52 | 73 058,60 | 75 458,28 | 77 942,43 | 80 578,52 | 83 341,91 | 86 170,82 | 89 101,02 |
| 5.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 21 009,38 | 25 484,38 | 26 503,75 | 27 563,90 | 28 253,00 | 29 015,83 | 29 828,28 | 30 573,98 | 31 368,91 | 32 184,50 | 33 085,66 | 34 045,15 | 34 998,41 | 35 978,37 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 7 105,41 | 7 531,73 | 7 908,32 | 8 224,65 | 8 545,42 | 8 878,69 | 9 224,96 | 9 584,73 | 9 958,53 | 10 346,92 | 10 750,45 | 11 169,71 | 11 605,33 | 12 057,94 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 145,91 | 157,73 | 164,04 | 170,60 | 177,42 | 184,52 | 191,90 | 199,58 | 207,56 | 215,86 | 224,50 | 233,48 | 242,82 | 252,53 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 7 559,23 | 8 156,41 | 8 523,45 | 8 881,43 | 9 236,69 | 9 606,16 | 9 990,40 | 10 390,02 | 10 805,62 | 11 237,85 | 11 687,36 | 12 154,85 | 12 641,05 | 13 146,69 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 |
| 5.6 | Общепроизводственн ые расходы: | тыс.руб. | 361,96 | 390,55 | 408,13 | 425,27 | 442,28 | 459,97 | 478,37 | 497,51 | 517,41 | 538,10 | 559,63 | 582,01 | 605,29 | 629,51 |

| № п/п | Наименование | д. измерен | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 7 223,78 | 7 794,46 | 8 145,21 | 8 487,31 | 8 826,80 | 9 179,87 | 9 547,07 | 9 928,95 | 10 326,11 | 10 739,15 | 11 168,72 | 11 615,47 | 12 080,09 | 12 563,29 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 970,48 | 1 047,15 | 1 094,27 | 1 140,23 | 1 185,84 | 1 233,27 | 1 282,60 | 1 333,91 | 1 387,26 | 1 442,75 | 1 500,46 | 1 560,48 | 1 622,90 | 1 687,82 |
| 6 | Прочие расходы | тыс.руб. | 6 128,59 | 6 612,75 | 6 910,32 | 7 200,56 | 7 488,58 | 7 788,12 | 8 099,65 | 8 423,63 | 8 760,58 | 9 111,00 | 9 475,44 | 9 854,46 | 10 248,64 | 10 658,58 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности (без НДС) | тыс.руб. |  | 65 301,46 | 70 117,12 | 75 886,92 | 89 615,66 | 90 694,96 | 92 991,75 | 95 280,83 | 97 680,50 | 100 164,65 | 102 800,74 | 105 564,13 | 108 393,05 | 111 323,24 |
| 9 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности (с НДС) | тыс.руб. |  | 78 361,75 | 84 140,55 | 91 064,30 | 107 538,79 | 108 833,95 | 111 590,09 | 114 336,99 | 117 216,60 | 120 197,58 | 123 360,88 | 126 676,96 | 130 071,66 | 133 587,89 |
| 10 | Оценочная стоимость производства тепла без учета инвестиционной составляющей (с НДС) | руб./Гкал |  | 1 892,62 | 1 971,85 | 2 049,61 | 2 115,42 | 2 185,33 | 2 258,63 | 2 331,69 | 2 408,27 | 2 487,56 | 2 571,69 | 2 659,88 | 2 750,17 | 2 843,69 |
| 11 | Оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей (с НДС) | руб./Гкал |  | 2 084,12 | 2 237,81 | 2 421,96 | 2 860,11 | 2 894,56 | 2 967,86 | 3 040,92 | 3 117,50 | 3 196,79 | 3 280,92 | 3 369,11 | 3 459,40 | 3 552,92 |

* Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 19 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО "Жилкомснаб"*

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 9 170,40 | 9 982,88 | 10 351,04 | 10 709,19 | 11 034,92 | 11 377,53 | 11 735,40 | 12 099,20 | 12 479,13 | 12 873,27 | 13 287,59 | 13 720,30 | 14 166,52 | 14 629,56 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 1 769,30 | 2 146,16 | 2 232,01 | 2 321,29 | 2 379,32 | 2 443,56 | 2 511,98 | 2 574,78 | 2 641,73 | 2 710,41 | 2 786,30 | 2 867,10 | 2 947,38 | 3 029,91 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 905,90 | 960,25 | 1 008,27 | 1 048,60 | 1 089,49 | 1 131,98 | 1 176,13 | 1 222,00 | 1 269,66 | 1 319,17 | 1 370,62 | 1 424,08 | 1 479,61 | 1 537,32 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 4,50 | 4,86 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 | 6,16 | 6,40 | 6,66 | 6,92 | 7,20 | 7,49 | 7,79 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 687,40 | 741,70 | 775,08 | 807,63 | 839,94 | 873,54 | 908,48 | 944,82 | 982,61 | 1 021,92 | 1 062,79 | 1 105,30 | 1 149,52 | 1 195,50 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 2 964,80 | 3 199,02 | 3 342,98 | 3 483,38 | 3 622,72 | 3 767,62 | 3 918,33 | 4 075,06 | 4 238,06 | 4 407,59 | 4 583,89 | 4 767,25 | 4 957,94 | 5 156,25 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | прочие расходы | тыс.руб. | 1 169,30 | 1 261,67 | 1 318,45 | 1 373,82 | 1 428,78 | 1 485,93 | 1 545,37 | 1 607,18 | 1 671,47 | 1 738,33 | 1 807,86 | 1 880,17 | 1 955,38 | 2 033,60 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 369,83 | 391,59 | 405,70 | 419,13 | 432,51 | 446,41 | 460,88 | 475,91 | 491,55 | 507,81 | 524,72 | 542,30 | 560,58 | 579,59 |
| 8 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. |  | 10 374,47 | 10 756,74 | 11 128,32 | 11 467,42 | 11 823,94 | 12 196,28 | 12 575,11 | 12 970,68 | 13 381,08 | 13 812,31 | 14 262,60 | 14 727,10 | 15 209,16 |
| 9 | Оценочная стоимость производства тепла без учета инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  | 2 375,65 | 2 463,19 | 2 548,28 | 2 625,93 | 2 707,57 | 2 792,83 | 2 879,58 | 2 970,16 | 3 064,14 | 3 162,88 | 3 266,00 | 3 372,36 | 3 482,75 |
| 10 | Оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  | 2 375,65 | 2 463,19 | 2 548,28 | 2 625,93 | 2 707,57 | 2 792,83 | 2 879,58 | 2 970,16 | 3 064,14 | 3 162,88 | 3 266,00 | 3 372,36 | 3 482,75 |

* Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 20 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения *

| № п/п | Наименование | Ед. измерени я | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (с НДС) | тыс.руб. | 5 400 | 7 500 | 10 500 | 21 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 114,45 | 2 261,26 | 2 435,10 | 2 835,74 | 2 875,10 | 2 949,65 | 3 024,13 | 3 102,17 | 3 182,98 | 3 268,64 | 3 358,38 | 3 450,34 | 3 545,61 |
| 3 | Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | руб./Гкал | 1 942,89 | 2 111,92 | 2 219,63 | 2 306,19 | 2 396,13 | 2 489,58 | 2 586,68 | 2 687,56 | 2 792,37 | 2 901,28 | 3 014,42 | 3 131,99 | 3 254,13 |

* Прогнозирование проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования. Необходимо отметить, что расчеты на весь период следует считать лишь экспертным предложением разработчика.

.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется

- Вести статистику:

  - аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

    - место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

    - дату и время обнаружения повреждения;

    - количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

    - общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

    - дату и время начала устранения повреждения;

    - дату и время завершения устранения повреждения;

    - дату и время включения теплоснабжения потребителям;

    - причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

  - повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:

    - места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

    - место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

    - причину/причины повреждения.

  - отпускаемой тепловой энергии потребителям.

  - температуры обратного теплоносителя.

- По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

  - замена изношенных участков тепловых сетей.

  - полная замена тепловых сетей от котельной ПУ-34 на здания Сюмсинского техникума, сети находятся на балансе техникума.

- По работе с потребителями рекомендуется:

  - обеспечить надежность	внутренних систем	теплопотребления потребителей,	МКД, бюджетных учреждений.

  - полностью проводить промывку, опрессовку и регулировку систем отопления МКД, бюджетных учреждений.

  - установить приборы коммерческого учета тепловой энергии всех потребителей.

- При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

  - предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

  - существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

  - анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

  - данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23- 02-2003».