ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО Й ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« НАУЧНО- ИССЛЕД ОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТ ИТУТ ГРАД ОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРО ЙСТВА »

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской

Республики"

(актуализация на 2025 год и на период до 2037 года)

Том 2 Обосновывающие материалы

Пенза 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	13

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	15

Сокращения	17

Характеристика Муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»	18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	21

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	21

  - Зоны действия котельных	21

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения	23

  - Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	23

Часть 2 Источники тепловой энергии	23

  - Структура и технические характеристики основного оборудования	24

  - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	26

  - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	26

  - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	26

  - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса		27

  - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)		27

  - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	27

  - Среднегодовая загрузка оборудования	29

  - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	30

  - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	30

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	30

  - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 31

  - Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии муниципального образования за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	31

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	31

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	31

  - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	37

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	37

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

.	37

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	38

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	38

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	38

  - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	39

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	39

  - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.39

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	39

  - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	41

  - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	41

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	44

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	45

  - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	45

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	45

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	46

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций46

  - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	46

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	46

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	47

  - Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	49

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	49

  - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	49

  - Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения муниципального образования	57

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

.	57

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления		57

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии		58

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	58

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	60

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	61

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	62

  - Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	62

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	62

  - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения 62

  - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	63

  - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	63

  - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	64

  - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	64

  - Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	64

Часть 7 Балансы теплоносителя	64

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	64

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	66

  - Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии муниципального образования за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	66

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом   67

  - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	67

  - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	67

  - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	68

  - Описание использования местных видов топлива	68

  - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	68

  - Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	68

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования	69

  - Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом муниципального образования за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	69

Часть 9 Надежность теплоснабжения	70

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	75

  - Частота отключений потребителей	75

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	75

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	75

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	75

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части   75

  - Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	76

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций  77

  - Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	77

  - Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения муниципального образования, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	79

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	79

  - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	79

  - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	81

  - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	82

  - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	82

  - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

.	83

  - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 4 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	84

  - Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	85

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	85

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	85

  - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	85

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	85

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	85

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	85

  - Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	86

ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения	87

7

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	89

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации   90

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	91

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	92

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	93

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	93

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования	94

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	95

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды		95

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

.	104

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	104

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	104

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования	105

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	105

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	106

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, ав ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования	106

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	107

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	108

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

.	108

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	110

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов	110

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	110

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	116

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	116

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	117

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	117

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	119

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05. 03.2019 № 212

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	119

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05. 03.2019 № 212

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	119

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	119

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	120

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	120

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	120

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

.	120

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	120

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселений муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями	120

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования	121

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	121

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселений муниципального образования	121

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	121

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	125

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

.	126

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	126

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	126

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	126

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	127

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	127

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	127

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	127

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций  128

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	128

ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	129

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения .129

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	129

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	129

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения  129

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	129

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	129

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы	130

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	130

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

.	142

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	144

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	144

  - Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	144

  - Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования  144

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	144

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения	145

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	145

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	146

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	147

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

.	147

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	147

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	148

ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	149

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 149

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	151

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций	151

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	152

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	152

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	153

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	165

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия	166

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	166

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	171

  - Результаты	оценки	ценовых	(тарифных)	последствий	реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	171

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	171

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	172

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования	172

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	172

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации	172

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  175

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) .175

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	176

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	177

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	177

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	178

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	179

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	179

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	180

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	180

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	180

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	180

ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	181

Обосновывающие материалы	181

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	181

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

.	181

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования	181

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	181

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования	181

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	182

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	182

Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 182

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	182

Глава 10 Перспективные топливные балансы	182

Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	182

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	182

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	182

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	182

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	182

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	183

Глава 19 Разработка сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	184

  - Риски возникновения аварий, масштабы и последствия	184

  - Схема теплоснабжения объектов	184

  - Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений	185

  - Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации		186

  - Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций	187

  - Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях		187

  - Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих объектов и тепловых сетей	188

  - Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

.	188

  - Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов	190

  - Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения	190

Перечень приложений

# Приложение 1 – Схема сети теплоснабжения Котельной НПС, с. Сюмси; Приложение 2 – Схема сети теплоснабжения Котельной ПУ, с. Сюмси; Приложение 3 – Схема сети теплоснабжения Котельной ЦРБ, с. Сюмси; Приложение 4 – Схема сети теплоснабжения Котельной школы, с. Сюмси; Приложение 5 – Схема сети теплоснабжения Котельной школы, д. Васькино; Приложение 6 – Схема сети теплоснабжения Котельной школы, ст. Пижил; Приложение 7 – Схема сети теплоснабжения Котельной школы, д. Дмитрошур; Приложение 8 – Схема сети теплоснабжения Котельной школы, д. Маркелово; Приложение 9 – Схема сети теплоснабжения Котельной школы, с. Гура; Приложение 10 – Схема сети теплоснабжения Котельной школы, с. Муки-Какси; Приложение 11 – Схема сети теплоснабжения Котельной больницы с. Кильмезь; Приложение 12 – Схема сети теплоснабжения Котельной клуба с. Кильмезь; Приложение 13 – Схема сети теплоснабжения Котельной школы, с. Кильмезь ; Приложение 14 – Схема сети теплоснабжения Котельной с. Орловское; Приложение 15 – Схема сети теплоснабжения Котельной ПНИ ст. Пижил.

## ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенных пунктов, в первую очередь их градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли теплоснабжающих предприятий.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной	выработки	тепловой	и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение	недискриминационных	и	стабильных	условий	осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

- генеральные планы развития поселений муниципального образования;

- материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения;

- температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций (в том числе данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации»

- http://ri.eias.ru);

- информация теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения;

- Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 28 марта 2025 года № 176 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства».

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» (с изменениями и дополнениями);

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при актуализации схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

## ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращении.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергетического оборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания им свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или, при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении

которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за

определенный интервал времен.

## СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная. ВПУ – водоподготовительные установки. ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива. МКД – многоквартирный жилой дом. МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии. НТД – нормативно-техническая документация. НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс. РТМ – располагаемая тепловая мощность. РНИ – режимно-наладочные испытания. РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность. УРЭ – удельный расход электроэнергии. ХВС - система холодного водоснабжения. ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

## ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЮМСИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью.

Площадь района составляет 1782 кв. км, из которых 70 % покрыто лесами. Рельеф района равнинный, слабо волнистый. Данный рельеф и ландшафт сформирован под действием различных факторов: ледникового периода /Бабьинские горы/, атмосферных и текучих вод, внутренних сил земли. Талые воды ледника отложили много песка, который и покрыл территорию района.

В районе около 114 рек и речушек, крупная из них — Кильмезь, левый приток Вятки.

Протяженность Кильмези 270 км, по району — 65 км.

Район образовался 15 июля 1929 года. Районный центр — село Сюмси.

Большинство селений района были основаны в 18–19 веках, а некоторые даже в ХХ веке. Исключение составляет только село Сюмси. Как пишет М. Г. Атаманов в «Истории Удмуртии в географических названиях» Сюмси старше всяких переписей! А ведь самая первая перепись, которая известна, проводилась в 1615 году.

Район был образован из 20 сельских Советов. В дальнейшем неоднократно менялись границы района, количество и название сельсоветов.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский Удмуртской Республики»:

- село Сюмси;

- деревня Акилово;

- деревня Верх-Юс;

- деревня Выселок;

- деревня Русская Бабья;

- деревня Удмуртская Бабья;

- деревня Вылынгурт;

- деревня Пумси;

- деревня Малые Сюмси;

- деревня Кейлуд;

- село Кильмезь;

- деревня Балма;

- село Муки-Какси;

- станция Сюрек;

- деревня Красный Яр;

- деревня Сюрек;

- деревня Полянка;

- деревня Дмитрошур;

- деревня Большая Инга;

- деревня Большой Сардык;

- деревня Гурклудчик;

- деревня Левые Гайны;

- деревня Правые Гайны;

- деревня Лялино;

- деревня Малая Инга;

- деревня Чажи;

- деревня Васькино;

- деревня Блаж-Юс;

- станция Пижил;

- деревня Удмуртские Вишорки;

- деревня Кузьмино;

- деревня Марково;

- село Гура;

- деревня Березовка;

- деревня Визил;

- деревня Зятцы;

- деревня Ключевка;

- деревня Лемы;

- деревня Новые Гайны;

- деревня Старый Кузлук;

- деревня Старые Гайны;

- деревня Тылыглуд;

- деревня Ходыри;

- деревня Шмыки;

- деревня Гуртлуд;

- село Лекшур;

- деревня Маркелово;

- деревня Сюмсиил;

- деревня Юбери;

- деревня Туканово;

- село Орловское;

- село Зон;

- деревня Бадзимлуд;

- деревня Нерцы;

- деревня Орлово;

- деревня Харламовская пристань.

Рисунок 1 – Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики Климат

Климат Удмуртской Республики умеренно-континентальный с продолжительной, холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью, поэтому четко выражена сезонная зональность климата.

Увлажнение территории Удмуртии происходит в основном за счёт циклонов, несущих атмосферные осадки с Атлантики.

Сюмсинский район расположен в умеренном поясе, где направление ветров часто меняется в зависимости от прохождения циклонов и антициклонов. Преобладают ветры юго-западного и западного направления. Средняя годовая скорость ветра — около 2,5 м/сек. Скорость ветра выше в холодное время года (3 — 4 м/сек), ниже всего — в июле и августе (2 — 2,5 м/сек). Время от времени возникают сильные ветры, как правило, 4 — 7 дней в году. Они имеют скорость 18 — 20 м/сек, изредка

достигая 28 — 30 м/сек или более. Такие сильные ветры фиксируются на метеостанциях примерно раз в десять лет.

Район находится в зоне движения западных ветров с Атлантического океана. Однако, из-за сильной удаленности воздушные морские массы при движении на поверхности материка теряют значительную часть влаги и, кроме того, летом согреваются, а зимой охлаждаются. Наиболее морозное время года – январь и февраль. Зима длится 5 месяцев и характеризуется устойчивым снежным покровом, лето короткое, но довольно теплое. Среднегодовое количество осадков 400-700 мм (в Сюмсях – 561 мм). Месяц, когда температура наиболее низкая — февраль, среднесуточная температура -9.4 °C. Наиболее тёплый месяц — июль со средним значением температуры 21.8 °C. Средняя температура за год в с. Сюмси, исходя из наблюдений, достигает 5.7°C. Самая высокая температура, отмечается в июле до 32.2°С, а низкая - до -26.5°C в январе. Снежный покров 69-120 см, безморозных дней 125. Продолжительность вегетационного периода 164 дня. Почва промерзает на глубину от 0,18 до 0,8 метра. Коэффициент увлажнения 1,2. Температурный режим, режим осадков достаточны для земледелия, но дожди выпадают неравномерно, особенно в течение вегетационного периода.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»:

Численность населения на 01.01.2024 год – 9970 человек, на 01.01.2025 год - 9793 человек. Жилищный фонд муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район

Удмуртской Республики» по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 276,6 тыс. кв. м общей площади. В том числе 29,0 тыс. кв.м. многоквартирные дома, в количестве 51 ед.

Обслуживание инженерной инфраструктуры производится с учетом территориального принципа формирования зон обслуживания и обеспечения жилищного фонда энергоносителями.

Теплоснабжение населения в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» осуществляют МУП «ЖКХ «Сюмсинское», ООО «Жилкомснаб».

Основные технические данные систем теплоснабжения:

- Источники теплоснабжения – 21 котельная;

- Установленная мощность – 18,97 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка – 9,775 Гкал/ч;

- Основным видом топлива на котельных являются природный газ, уголь, дрова.

- Система теплоснабжения закрытая;

Протяженность тепловых сетей составляет 9,9 км. Основные годы заложения сетей 1990 - 1998 гг. Прокладка теплосетей – подземная в непроходных каналах, надземная.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - изолон, минвата, ППУ. Трубы в ППУ изоляции начали применяться с 2008 года при строительстве новых веток трубопроводов.

Тепловые сети от большинства котельных работают по температурному графику 70 – 55 0С. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 219 дней (в соответствии с СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология", утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2020 г. N 859/пр).

Зона действия источника тепловой энергии –территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Перевод котельных на газ, снижение расхода топлива, способствует уменьшению объема выброса вредных веществ в окружающую среду.

## ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

### Зоны действия котельных

Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В	настоящее	время	централизованное	теплоснабжение	муниципального	образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» осуществляют МУП «ЖКХ

«Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.

Отпуск тепла производится от 21 источника тепловой энергии.

В таблице 1 представлено разделение котельных на 2 территориальных управления и 2 территориальных отдела.

Таблица 1 – прикрепление котельных по территориальному признаку

| Территориальное Управление Сюмсинское |  |
| --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |
| 10 | Котельная школы , с. Гура |
| 11 | Котельная Нефтяников, 38а,с.Сюмси |
| Территориальное Управление Кильмезкое |  |
| 1 | Котельная школы, с. Муки-Какси |
| 2 | Котельная больницы с. Кильмезь |
| 3 | Котельная клуба с. Кильмезь |
| 4 | Котельная школы, с. Кильмезь |
| Территориальный Отдел Орловский |  |
| 1 | Котельная школы , д. Васькино |
| 2 | Котельная школы , ст. Пижил |
| 3 | Котельная с. Орловское |
| 4 | Котельная ПНИ , ст. Пижил |
| Территориальный Отдел Дмитрошурский |  |
| 1 | Котельная школы , д. Дмитрошур |
| 2 | Котельная школы , д. Маркелово |

Зоны действия котельных в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» включает в себя 21 технологическую зону централизованного теплоснабжения.

Таблица 2 – Зоны действия котельных

| № | Наименование котельной | Адрес котельной | Собственник объекта | Эксплуатирую щая организация | Объем прав эксплуатирую щей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | ул. Маяковского, 1 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 2 | Котельная д/с №3, | ул. М.Горького 11а | Администрация МО «Муниципальный | МУП «ЖКХ | Хозяйственное |

| № | Наименование котельной | Адрес котельной | Собственник объекта | Эксплуатирую щая организация | Объем прав эксплуатирую щей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Сюмси | с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | «Сюмсинское» | ведение |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | ул. Нефтянников 1Д, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | ул. Лесная, 23, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | ул. Чапаева, 13 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | ул.Вишневая, 5, д.Акилово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | ул. Пролетарская, 46 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | ул. Партизанская, 21а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | ул. Школьная, 7 д. Васькино, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | ул. Школьная, 34 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | ул. Клубная, 2 д. Дмитрошур, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | ул. Маркеловская, 1 д. Маркелово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | ул. Школьная, 10 с. Гура, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | ул. Колхозная, 2а с. Муки-Какси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | ул. Пушкинская, 7 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | ул. Гагарина, 26 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | ул. Ломоносова, 35 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |
| 19 | Котельная с. Орловское | Котельная с. Орловское | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | ООО «Жилкомснаб» | Аренда |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | ул. Школьная, 16 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | Филиал Пижильский автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом социального обслуживания Италмас» | Филиал Пижильский РДСО «Италмас»* | Собственность |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | ул. Нефтяников, 38а, с.Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртской Республики | Администрация МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Хозяйственное ведение |

*Не является организацией, осуществляющей регулируемую деятельность в области теплоснабжения.

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», а

также схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в Части 4 настоящей Главы.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории муниципального образования также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения (не осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения), отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения.

### Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки часть потребителей в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» не имеют централизованного теплоснабжения. При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения. В соответствии с увеличением площади жилой застройки планируется расширение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

### Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

# Переведены на газ 6 котельных по следующим адресам: УР, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, 34; УР, Сюмсинский р-н, с.Муки-Какси, ул.Колхозная, 2в; УР, Сюмсинский р-н, д.Васькино, ул.Школьная, 8; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Гагарина, 26 «Е»; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35а; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Пушкинская,5б.

Иных изменений в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

### Часть 2 Источники тепловой энергии

На территории муниципального образования действует 21 источник теплоснабжения. Краткая характеристика котельных представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристики источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельных | Тип котельной | Год ввода в эксплуат ацию | Тип схемы теплосн абжения | Тип системы теплоснаб жения | Установл енная мощност ь, Гкал/ч | Присоедин енная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | встроенно-пристроенная топливо – газ, резервное – нет | 2017 | закрытая | двухтрубна я | 0,14 | 0,081 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | встроенно-пристроенная, топливо – газ, резервное – нет | 2017 | закрытая | двухтрубна я | 0,06 | 0,0329 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2005 | закрытая | двухтрубна я | 1,12 | 0,4659 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1994 | закрытая | двухтрубна я | 3,23 | 1,931 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | встроенно-пристроенная, топливо – газ, резервное – нет | 2014 | закрытая | двухтрубна я | 0,07 | 0,0139 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | встроенно-пристроенная, топливо – газ, резервное – нет | 1993 | закрытая | двухтрубна я | 0,086 | 0,0739 |

| № п/п | Наименование котельных | Тип котельной | Год ввода в эксплуат ацию | Тип схемы теплосн абжения | Тип системы теплоснаб жения | Установл енная мощност ь, Гкал/ч | Присоедин енная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2007 | закрытая | двухтрубна я | 1,36 | 0,6312 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | встроенно-пристроенная, топливо – газ, резервное – нет | 2014 | закрытая | двухтрубна я | 0,086 | 0,069 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1989 | закрытая | двухтрубна я | 3,23 | 2,1064 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1996 | закрытая | двухтрубна я | 0,34 | 0,129 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2011 | закрытая | двухтрубна я | 0,34 | 0,145 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | встроенно-пристроенная, топливо – газ, резервное – нет | 2012 | закрытая | двухтрубна я | 0,24 | 0,188 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2012 | закрытая | двухтрубна я | 0,14 | 0,1152 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | отдельностоящая, топливо – дрова, резервное – дрова | 1998 | закрытая | двухтрубна я | 0,68 | 0,1394 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1998 | закрытая | двухтрубна я | 0,52 | 0,239 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1969 | закрытая | двухтрубна я | 1,29 | 0,689 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | встроенно-присроенная, топливо – газ, резервное – нет | 1979 | закрытая | двухтрубна я | 0,26 | 0,0926 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1979 | закрытая | двухтрубна я | 0,86 | 0,453 |
| 19 | Котельная с. Орловское | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2010 | закрытая | двухтрубна я | 3,24 | 1,2893 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | отдельностоящая, топливо – каменный уголь, резервное – нет данных | 1997 | закрытая | двухтрубная, частично четырехтрубн ая | 1,62 | 0,85* |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | встроенно-пристроенная, топливо – газ, резервное – не | 2015 | закрытая | двухтрубна я | 0,06 | 0,04 |

*Без учета ГВС

Оборудование источников тепла оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.

В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.

### Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблицах ниже.

Таблица 4 - Структура основного (котлового) оборудования

| № котла | Наименование котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность (УТМ) котлоагрегата, Гкал/ч | КПД, % | Год последнего освидетельствования | Год следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RS A80 | 2017 | 0,070 | 91-93 | 2017 | 2032 |
| 2 | RS A80 | 2017 | 0,07 | 91-93 | 2017 | 2032 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RS A40 | 2017 | 0,03 | 91-93 | 2017 | 2032 |
| 2 | RS A40 | 2017 | 0,03 | 91-93 | 2017 | 2032 |
| Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |

| № котла | Наименование котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность (УТМ) котлоагрегата, Гкал/ч | КПД, % | Год последнего освидетельствования | Год следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEMRON WL 650 | 2020 | 0,56 | 91-93 | 2020 | 2040 |
| 2 | TEMRON WL 650 | 2020 | 0,56 | 91-93 | 2020 | 2040 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гм | 2024 | 1,08 | 91-93 | 2023 | 2043 |
| 2 | Ква – 1,25Гм | 2024 | 1,08 | 91-93 | 2023 | 2043 |
| 3 | Ква – 1,25Гм | 2024 | 1,08 | 91-93 | 2023 | 2043 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 82 | 2016 | 0,07 | 91-93 | 2016 | 2031 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хопер 100 | 2023 | 0,086 | 91-93 | 2023 | 2038 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.4 | 2022 | 0,34 | 91-93 | 2021 | 2036 |
| 2 | КСВа-0.4 | 2022 | 0,34 | 91-93 | 2021 | 2036 |
| 3 | КСВа-0.4 | 2022 | 0,34 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| 4 | КСВа-0.4 | 2022 | 0,34 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хопер 100 | 2023 | 0,086 | 91-93 | 2023 | 2038 |
| Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гс | 2008 | 1,08 | 91-93 | 2024 | 2026 |
| 2 | Ква – 1,25Гс | 2014 | 1,08 | 91-93 | 2024 | 2027 |
| 3 | Ква – 1,25Гс | 2021 | 1,08 | 91-93 | 2021 | 2031 |
| Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.2 | 2023 | 0,170 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| 2 | КСВа-0.2 | 2023 | 0,170 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.2 | 2023 | 0,17 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| 2 | КСВа-0.2 | 2023 | 0,17 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0,15 | 2021 | 0,120 | 91-93 | 2021 | 2036 |
| 2 | КСВа-0,15 | 2021 | 0,120 | 91-93 | 2021 | 2036 |
| Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хопер-80 | 2021 | 0,07 | 91-93 | 2021 | 2036 |
| 2 | Хопер-80 | 2021 | 0,07 | 91-93 | 2021 | 2036 |
| Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0.4Т | 2009 | 0,34 | 60 | 2021 | 2025 |
| 2 | КВ-0.4Т | 2009 | 0,34 | 60 | 2022 | 2026 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.3 | 2023 | 0,260 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| 2 | КСВа-0.3 | 2023 | 0,26 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,430 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| 2 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,43 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| 3 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,43 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.15 | 2023 | 0,130 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| 2 | КСВа-0.15 | 2023 | 0,13 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,430 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| 2 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,43 | 91-93 | 2022 | 2037 |
| Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гс | 2019 | 1,08 | 91-93 | Данные не представлены | Данные не представлены |
| 2 | Ква – 1,25Гс | 2010 | 1,08 | 91-93 | Данные не представлены | 2025 |
| 3 | Ква – 1,25Гс | 2010 | 1,08 | 91-93 | Данные не представлены | 2025 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,63 | 2013 | 0,540 | 80 | 2023 | 2033 |
| 2 | КВ-0,63 | 2014 | 0,540 | 80 | 2024 | 2031 |
| 3 | КВ-0,63 | 2014 | 0,540 | 80 | 2024 | 2031 |
| Котельная Нефтяников 38а,с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BOSCH GAZ7000 | 2015 | 0,03 | 91-93 | 2014 | 2026 |
| 2 | BOSCH GAZ7000 | 2015 | 0,03 | 91-93 | 2014 | 2026 |

### Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, параметры располагаемой тепловой мощности (РТМ) приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Наименование котельных (адрес) | УТМ | РТМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 1,12 | 1,12 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,23 | 3,23 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,086 | 0,086 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,36 | 1,36 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,086 | 0,086 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 3,23 | 3,23 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,34 | 0,34 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,34 | 0,34 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,24 | 0,24 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,14 | 0,14 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,68 | 0,68 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,52 | 0,52 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 1,29 | 1,29 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,26 | 0,26 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,86 | 0,86 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 3,24 | 3,24 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 1,62 | 1,62 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,06 | 0,06 |

### Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источнике теплоснабжения отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность (РТМ) указана в таблице 5.

### Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

| № | Наименование котельных | РТМ | Расход тепла на собственные нужды источника | Отношение собственных нужд котельных к расчетной тепловой мощности. | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,14 | 0,001 | 0,714 | 0,139 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,06 | 0,001 | 1,667 | 0,059 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 1,12 | 0,006 | 0,536 | 1,114 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,23 | 0,021 | 0,650 | 3,209 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,07 | 0,005 | 7,143 | 0,065 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,086 | 0,008 | 9,302 | 0,078 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,36 | 0,007 | 0,515 | 1,353 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,086 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 3,23 | 0,017 | 0,526 | 3,213 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,34 | 0,003 | 0,882 | 0,337 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,34 | 0,003 | 0,882 | 0,337 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,24 | 0,002 | 0,833 | 0,238 |

| № | Наименование котельных | РТМ | Расход тепла на собственные нужды источника | Отношение собственных нужд котельных к расчетной тепловой мощности. | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,14 | 0,002 | 1,429 | 0,138 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,68 | 0,004 | 0,588 | 0,676 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,52 | 0,006 | 1,154 | 0,514 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 1,29 | 0,023 | 1,783 | 1,267 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,26 | 0,005 | 1,923 | 0,255 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,86 | 0,015 | 1,744 | 0,845 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 3,24 | 0,052 | 1,605 | 3,188 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 1,62 | 0,000 | 0,000 | 1,62 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,06 | 0,001 | 1,667 | 0,059 |

### Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования, год продления ресурса приведены в таблице 4.

### Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования не осуществляется.

### Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 70/55ºС |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 70/55ºС |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 70/55ºС |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 70/55ºС |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 70/55ºС |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 70/55ºС |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 70/55ºС |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 70/55ºС |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 70/55ºС |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 70/55ºС |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 70/55ºС |

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 70/55ºС |
| 19 | Котельная с. Орловское | 80/67 ºС |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 95/70 ºС |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 70/55ºС |

Расчетные значения температур сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха представлены в таблице ниже.

Таблица 8 - График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха

| Т наружного воздуха | Т1 температура подающей магистрали источника теплоснабжения | Т2 температура обратной магистрали источника теплоснабжения | ΔТ разность температур подающей и обратной магистрали источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 35 | 31 | 4 |
| 7 | 35,5 | 31 | 4,5 |
| 6 | 36 | 32 | 4 |
| 5 | 37 | 33 | 4 |
| 4 | 38 | 33,5 | 4,5 |
| 3 | 39 | 35 | 4 |
| 2 | 40 | 35,5 | 4,5 |
| 1 | 41 | 36 | 5 |
| 0 | 42,5 | 38 | 4,5 |
| -1 | 43 | 38 | 5 |
| -2 | 44 | 39 | 5 |
| -3 | 45 | 40 | 5 |
| -4 | 46 | 42 | 4 |
| -5 | 47 | 43 | 4 |
| -6 | 48 | 44 | 4 |
| -7 | 49 | 44 | 5 |
| -8 | 50 | 45 | 5 |
| -9 | 51 | 45 | 6 |
| -10 | 52 | 46 | 6 |
| -11 | 53 | 48 | 5 |
| -12 | 54 | 48 | 6 |
| -13 | 55 | 49 | 6 |
| -14 | 56 | 50 | 6 |
| -15 | 57 | 50 | 7 |
| -16 | 59 | 50 | 9 |
| -17 | 60 | 52 | 8 |
| -18 | 62 | 52 | 10 |
| -19 | 64 | 52 | 12 |
| -20 | 66 | 54 | 12 |
| -21 | 67 | 54 | 13 |
| -22 | 68 | 56 | 12 |
| -23 | 69 | 57 | 12 |
| -24 | 70 | 60 | 10 |
| -25 | 71 | 61 | 10 |
| -26 | 72 | 62 | 10 |
| -27 | 73 | 63 | 10 |
| -28 | 74 | 63 | 11 |
| -29 | 75 | 63 | 12 |
| -30 | 76 | 63,5 | 12,5 |
| -31 | 77 | 64 | 13 |
| -32 | 78 | 65 | 13 |
| -33 | 79 | 65 | 14 |
| -34 | 79,5 | 66 | 13,5 |
| -35 | 80 | 67 | 13 |

Примечания:

- График обеспечивает t° воздуха в жилых помещениях, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -35°С, не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С; в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о

техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) – Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.

- Согласно п.6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115) температура воды в подающей линии тепловой сети в соответствии с утверждённым для системы теплоснабжения графиком задаётся по усреднённой температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый операторами котельных в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

  - по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +-3%.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

- Отклонения от температурного графика прямого трубопровода допускаются:

  - в зависимости от скорости ветра до +2,5 °С при скорости ветра 15-20 м/с -3°С при 0 м/с;

  - по излучению до -3°С при 100% солнечной активности;

  - продолжительности светового дня 22 декабря 0 °С до -6°С на 22 июня.

- обеспеченность температурного графика потребителей соблюдается при условии соответствия теплопотребляющих установок проектным или нормированным для региона (гидравлическое сопротивление теплопотребляющих установок, номинальный расход теплопотребляющих установок, максимальное и минимальное избыточное давление теплопотребляющих установок, номинальный тепловой поток теплопотребляющих установок)

- при эксплуатации системы водяного отопления должны быть обеспечены: равномерный прогрев всех нагревательных приборов при этом температура обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не более чем на 5% выше значения, установленного температурным графиком при соответствующей температуре наружного воздуха – «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок».

### Среднегодовая загрузка оборудования

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных, являющихся централизованными источниками тепла, представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность | Выработка тепла | Число часов использования УТМ | Среднегодовая загрузка оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | час | % |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,14 | 216,8 | 3041 | 57,86 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,06 | 91,2 | 2882 | 54,83 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 1,12 | 1250,9 | 2186 | 41,60 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,23 | 4785,3 | 3142 | 59,78 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,07 | 83,3 | 1044 | 19,86 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,086 | 237,3 | 4516 | 85,93 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,36 | 1748,5 | 2439 | 46,41 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,086 | 141,4 | 4217 | 80,23 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 3,23 | 5650,8 | 3428 | 65,21 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,34 | 390,9 | 1994 | 37,94 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,34 | 413,7 | 2242 | 42,65 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,24 | 495,7 | 4117 | 78,33 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,14 | 319,4 | 4325 | 82,29 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,68 | 399,1 | 1077 | 20,50 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,52 | 656,2 | 2416 | 45,96 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 1,29 | 2153,4 | 2807 | 53,41 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,26 | 438,8 | 1872 | 35,62 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,86 | 1267,1 | 2769 | 52,67 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 3,24 | 6776,5 | 2092 | 39,79 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 1,62 | 4467,7 | 2758 | 52,47* |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,06 | 126,9 | 3504 | 66,67 |

*Без учета ГВС

### Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

- учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

- измерение давления в трубопроводах;

- измерение температуры в трубопроводах;

- регистрацию нештатных ситуаций;

- автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.

Сведения о приборах учета тепла, установленных в котельных и использующихся для учета тепла, отпускаемого в тепловую сеть, приведены в таблице 10. При отсутствии приборов учета тепла, расчет величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом, исходя из удельного расхода топлива на выработку тепла.

Таблица 10 - Сведения о приборах учета тепла, установленных в котельных и использующихся для учета тепла, отпускаемого в тепловую сеть

| № п/п | Наименование котельной | Наличие прибора учета тепла | Марка прибора учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Отсутствует | - |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Отсутствует | - |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | Отсутствует | - |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | В наличии | «Взлет» |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Отсутствует | - |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | Отсутствует | - |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Отсутствует | - |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Отсутствует | - |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | Отсутствует | - |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | Отсутствует | - |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | Отсутствует | - |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | Отсутствует | - |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | Отсутствует | - |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | Отсутствует | - |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | Отсутствует | - |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | Отсутствует | - |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | Отсутствует | - |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | Отсутствует | - |
| 19 | Котельная с. Орловское | Отсутствует | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | В наличии (неисправен) | Магика Т0405 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Отсутствует | - |

### Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За период с 2023 по 2024 г.г. отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не было.

### Предписания	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшей	эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

### Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии муниципального образования за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» (утв. Постановлением №855 от 27.12.2023 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2023-2037 годы») были выполнены следующие работы:

в 2023-2024 г.г.

- Переведены на газ 6 котельных по следующим адресам: УР, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, 34; УР, Сюмсинский р-н, с.Муки-Какси, ул.Колхозная, 2в; УР, Сюмсинский р-н, д.Васькино, ул.Школьная, 8; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Гагарина, 26 «Е»; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35а; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Пушкинская,5б.

- Установлены газовые котлы вместо твердотопливных по следующим адресам: УР, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, 34; УР, Сюмсинский р-н, с.Муки-Какси, ул.Колхозная, 2в; УР, Сюмсинский р-н, д.Васькино, ул.Школьная, 8; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Гагарина, 26 «Е»; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35а; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Пушкинская,5б.

- Замена котлов на котельной ПУ-34 с.Сюмси, замена трех котлов КВа-1,25Гс на аналогичные.

- Приобретены и установлены газовые котлы мощностью 100 кВт с в здание котельной по ул. Вишневой, д.5 в д. Акилово и котельную очистных сооружений с.Сюмси.

- Приобретен сетевой насос в котельную с.Орловское.

- Выведен из эксплуатации котел КВ-0,63 в котельной ПНИ ст. Пижил (по причине неудовлетворительного состояния).

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

### Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В технологических зонах муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям. Система теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной водой.

Краткая характеристика тепловых сетей, расположенных на территории муниципального образования, приведена в таблице 11.

Таблица 11 – Общая характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельных (адрес) | Год ввода в эксплуат ацию | Тип изоляции | Диам етр, мм | Общая протяженнос ть в двухтрубном исполнении, м | Общая протяженно сть в однотрубном исполнении, м | В том числе ОТОПЛЕНИЕ: протяженность в двухтрубном исполнении, м |  | Объем тепловых сетей, м3 | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  |  |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  | 1162 | 2324 |  |  | 15,20 | 221 |
|  | от котельной до ТП | 2006 | Минвата | 159 | 57 | 114 | - | 57 |  | 18 |
|  | от ТП до ТК1 | 2020 | ППУ ПЭ | 108 | 143 | 286 | 143 | - |  | 31 |
|  | отводки на дом №2 по ул.Нефняников | 2020 | ППУ ПЭ | 57 | 20 | 40 | 20 | - |  | 2 |
|  | от ТК1 до ТК2 | 2020 | ППУ ПЭ | 108 | 48 | 96 | 48 | - |  | 10 |
|  | от ТК2 до дома №1а по ул.Нефняников | 2020 | ППУ ПЭ | 108 | 10 | 20 | 10 | - |  | 2 |
|  | от ТК1 до второго подъезда дома №1 по ул.Нефтяников | 2020 | ППУ ПЭ | 76 | 50 | 100 | 50 | - |  | 8 |
|  | отводки на дом №1 по ул.Нефняников | 2020 | ППУ ПЭ | 57 | 20 | 40 | 20 | - |  | 2 |
|  | от ТП до ТК5 | 2018 | ППУ ПЭ | 76 | 80 | 160 | 80 | - |  | 12 |
|  | от ТК5 до гаражей Лесхоза | 2018 | ППУ ПЭ | 76 | 120 | 240 | 120 | - |  | 18 |
|  | от ТК5 до Здания Росохотрыболов- союза | 2015 | Изолон | 57 | 100 | 200 | 100 | - |  | 11 |
|  | отводка на лыжную базу | 2022 | ППУ ПЭ | 32 | 3 | 6 | 3 | - |  | 0 |
|  | от ТП до ТК3 | 2024 | ППУ ОЦ | 108 | 387 | 774 | - | 387 |  | 84 |
|  | от ТК3 до здания Лесхоза | 2024 | ППУ ПЭ | 108 | 28 | 56 | 28 | - |  | 6 |
|  | от ТК 3 до ТК4 | 2024 | ППУ ПЭ | 108 | 20 | 40 | - | 20 |  | 4 |
|  | от ТК4 до диспетчерской | 2024 | Изолон | 32 | 4 | 8 | 4 | - |  | 0 |
|  | от ТК4 до Административного здания ЖКХ | 2024 | ППУ ПЭ | 76 | 42 | 84 | 42 | - |  | 6 |
|  | Отводк на гараж 1 ЖКХ | 2024 | ППУ ОЦ | 57 | 4 | 8 | - | 4 |  | 0 |
|  | Отводк на гараж 2 ЖКХ | 2017 | ППУ ПЭ | 76 | 24 | 48 | 24 | - |  | 4 |
|  | Отводка на токарную мастерскую | 2024 | ППУ ОЦ | 32 | 2 | 4 | - | - |  | 0 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  | 1699 | 3398 |  |  | 30,02 | 368 |
|  | от котельной до колодца ТК1 | 2007 | ППУ ПЭ | 159 | 437 | 874 | 437 | - |  | 139 |
|  | от ТК1 до ТК2 | 2010 | ППУ ПЭ | 159 | 25 | 50 | 25 | - |  | 8 |
|  | от ТК2 до ТК3 | 2012 | ППУ ПЭ | 108 | 32 | 64 | 32 | - |  | 7 |
|  | от ТК 3 до дома №12 по ул.Строителей | 2023 | ППУ ПЭ | 108 | 78 | 156 | 78 | - |  | 17 |
|  | от ТК3 до ТК4 | 2012 | ППУ ПЭ | 108 | 107 | 214 | 107 | - |  | 23 |
|  | отводка на дом №11 по ул.Строителей | 2018 | ППУ ПЭ | 57 | 10 | 20 | 10 | - |  | 1 |
|  | от ТК4 до дома №18 по ул.Строителей | 2018 | ППУ ПЭ | 57 | 25 | 50 | 25 | - |  | 3 |
|  | от ТК4 до ТК6 | 2023 | ППУ ПЭ | 108 | 205 | 410 | 205 | - |  | 44 |
|  | от ТК6 до дома №20 по ул.Строителей | 2023 | ППУ ПЭ | 76 | 40 | 80 | 40 | - |  | 6 |
|  | от ТК6 до дома №19 по ул.Строителей | 2023 | ППУ ПЭ | 76 | 98 | 196 | 98 | - |  | 15 |
|  | от ТК5 до дома №16 по ул.Стротелей | 2015 | Изолон | 76 | 45 | 90 | 45 | - |  | 7 |
|  | от ТК5 до ТК6.1 | 2018 | Изолон | 76 | 50 | 100 | 50 | - |  | 8 |

| № п/п | Наименование котельных (адрес) | Год ввода в эксплуат ацию | Тип изоляции | Диам етр, мм | Общая протяженнос ть в двухтрубном исполнении, м | Общая протяженно сть в однотрубном исполнении, м | В том числе ОТОПЛЕНИЕ: протяженность в двухтрубном исполнении, м |  | Объем тепловых сетей, м3 | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  |  |
|  | от ТК6.1 до дома №13 по ул.Стротелей | 2010 | ППУ ПЭ | 76 | 45 | 90 | 45 | - |  | 7 |
|  | от ТК6.1 до дома №14 по ул.Стротелей | 2018 | ППУ ПЭ | 57 | 10 | 20 | 10 | - |  | 1 |
|  | от ТК6.1 до ТК10 | 2019 | ППУ ПЭ | 89 | 80 | 160 | 80 | - |  | 14 |
|  | от ТК2 до ТК10 | 2019 | ППУ ПЭ | 108 | 125 | 250 | 125 | - |  | 27 |
|  | От ТК10 до дома №15 по ул.Строителей | 2019 | ППУ ПЭ | 57 | 35 | 70 | 35 | - |  | 4 |
|  | отводка на дом №10 по ул.Строителей | 2019 | ППУ ПЭ | 57 | 13 | 26 | 13 | - |  | 1 |
|  | от ТК2 до ТК7 | 2015 | ППУ ПЭ | 89 | 57 | 114 | 57 | - |  | 10 |
|  | отводка на дом №9 по ул.Строителей | 2015 | ППУ ПЭ | 57 | 14 | 28 | 14 | - |  | 2 |
|  | от ТК7 до ТК8 | 2015 | ППУ ПЭ | 89 | 14 | 28 | 14 | - |  | 2 |
|  | от ТК8 до дома №8 по ул.Строителей | 2015 | ППУ ПЭ | 57 | 25 | 50 | 25 | - |  | 3 |
|  | от ТК8 до дома №3 по ул.Строителей | 2015 | ППУ ПЭ | 57 | 8 | 16 | 8 | - |  | 1 |
|  | от ТК7 верховая ТС на дома 1,2 по ул.Ствоителей | 2024 | ППУ ОЦ | 76 | 65 | 130 | - | 65 |  | 10 |
|  | от верховой ТС 1 подъезда дома №1 | 2010 | ППУ ПЭ | 76 | 50 | 100 | 50 | - |  | 8 |
|  | отводка на дом №1 по ул.Строителей | 2021 | ППУ ПЭ | 48 | 3 | 6 | 3 | - |  | 0 |
|  | отводка на дом №2 по ул.Строителей | 2021 | ППУ ПЭ | 48 | 3 | 6 | 3 | - |  | 0 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  | - | 0 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  | - | 669 | 1338 |  |  | 9,34 | 128 |
|  | от котельной до ТК1 | 2007 | Минвата | 159 | 10 | 20 | 10 | - |  | 3 |
|  | от ТК1 до ТК2 | 2007 | Минвата | 159 | 25 | 50 | 25 | - |  | 8 |
|  | от ТК2 до здания гаража скорой помощи | 2016 | ППУ ПЭ | 39 | 10 | 20 | 10 | - |  | 1 |
|  | от ТК2 до здания прачечной | 2016 | ППУ ПЭ | 39 | 10 | 20 | 10 | - |  | 1 |
|  | от ТК2 до ТК3 | 2016 | ППУ ПЭ | 76 | 125 | 250 | - | 125 |  | 19 |
|  | от ТК3 до дома №15 по ул.Больничная | 2016 | ППУ ПЭ | 57 | 112 | 224 | 112 | - |  | 13 |
|  | от ТК1 до ТК4 | 2007 | Минвата | 76 | 53 | 106 | 53 | - |  | 8 |
|  | от ТК4 до стационара с пищеблоком | 2007 | Минвата | 76 | 15 | 30 | 15 | - |  | 2 |
|  | от ТК4 до ТК5 | 2007 | Минвата | 159 | 111 | 222 | 111 | - |  | 35 |
|  | от ТК5 до ТК6 | 2007 | Минвата | 108 | 25 | 50 | 25 | - |  | 5 |
|  | от ТК6 до ТК7 | 2007 | Минвата | 108 | 23 | 46 | 23 | - |  | 5 |
|  | от ТК6 до здания гаражей | 1985 | Нет | 76 | 78 | 156 | 78 | - |  | 12 |
|  | от ТК7 до здания поликлиники | 2007 | ППУ ПЭ | 108 | 72 | 144 | 72 | - |  | 16 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  | - | 0 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |  |  |  | 1839,5 | 3679 |  |  | 26,04 | 339 |
|  | от котельной до колодца ТК1 | 2014 | ППУ ПЭ | 208 | 15 | 30 | 15 |  |  | 6 |
|  | от колодца ТК1 до ТП1 | 2014 | ППУ ПЭ | 159 | 388 | 776 | 388 |  |  | 123 |

| № п/п | Наименование котельных (адрес) | Год ввода в эксплуат ацию | Тип изоляции | Диам етр, мм | Общая протяженнос ть в двухтрубном исполнении, м | Общая протяженно сть в однотрубном исполнении, м | В том числе ОТОПЛЕНИЕ: протяженность в двухтрубном исполнении, м |  | Объем тепловых сетей, м3 | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  |  |
|  | от ТП1 до ДС №1 новое здание | 2014 | ППМ | 108 | 28 | 56 | 28 |  |  | 6 |
|  | от ТП1 до ДС №1 старое здание (до подземной ТС) | 2014 | ППМ | 108 | 84 | 168 | - | 84 |  | 18 |
|  | от подземной ТС до ввода в старое здание ДС №1 | 2009 | ППУ ПЭ | 108 | 53 | 106 | 53 |  |  | 11 |
|  | от ТП1 до подземной ТС на ТП2 Ростелеком | 2014 | ППМ | 76 | 30 | 60 | 30 |  |  | 5 |
|  | от подземной ТС до ТП 2Ростелеком | 2014 | ППУ ПЭ | 76 | 23 | 46 | 23 |  |  | 3 |
|  | от ТП1 до здания Администрации МО "Сюмсинский район" | 2007 | ППУ ПЭ | 76 | 32 | 64 | 32 |  |  | 5 |
|  | от ТП1 до здания гаражей Администрации МО "Сюмсинский район" | 2007 | ППУ ПЭ | 57 | 18 | 36 | 18 |  |  | 2 |
|  | от ТК6 до здания ОП "Сюмсинское"по адресу: ул.Советская, 47 | 1973 | Нет | 57 | 32 | 64 | 32 |  |  | 4 |
|  | от ТК5 до здания Сбербанка | 2014 | ППУ ПЭ | 40 | 4 | 8 | 4 |  |  | 0 |
|  | от ТК4 до здания Прокуратуры | 2014 | ППУ ПЭ | 32 | 5 | 10 | 5 |  |  | 0 |
|  | от ТК2 до здания Школы | 1973 | Нет | 108 | 10 | 20 | 10 |  |  | 2 |
|  | от ТК2 до ТК2" | 2018 | ППУ ПЭ | 57 | 20 | 40 | 20 |  |  | 2 |
|  | от ТК2" до здания МЦ | 2018 | ППУ ПЭ | 57 | 10 | 20 | 10 |  |  | 1 |
|  | от ТК2" до здания ДДТ | 2018 | ППУ ПЭ | 57 | 55 | 110 | 55 |  |  | 6 |
|  | от ТК1" до гаражей Упр.Обр. | 1973 | Нет | 57 | 10 | 20 | 10 |  |  | 1 |
|  | от ТК1 до ТК1* | 2017 | ППУ ПЭ | 108 | 85 | 170 | 85 |  |  | 18 |
|  | от ТК1* до здания ФОКа | 2017 | ППУ ПЭ | 76 | 106 | 212 | 106 |  |  | 16 |
|  | от ТК1* до здания Школы | 2017 | ППУ ПЭ | 76 | 20 | 40 | 20 |  |  | 3 |
|  | от ТК1* до ТК2* | 2017 | ППУ ПЭ | 108 | 25 | 50 | 25 |  |  | 5 |
|  | от ТК2* до здания КЦСОН | 2017 | ППУ ПЭ | 32 | 45 | 90 | 45 |  |  | 3 |
|  | от ТК2* до здания Упр.Обр. | 2017 | ППУ ПЭ | 57 | 30 | 60 | 30 |  |  | 3 |
|  | от ТК2* до ТК3* | 2017 | ППУ ПЭ | 57 | 170 | 340 | 170 |  |  | 19 |
|  | от ТК3* до школы Искусств | 2017 | ППУ ПЭ | 32 | 15 | 30 | 15 |  |  | 1 |
|  | от ТК3* до Детской библиотеки | 2017 | ППУ ПЭ | 32 | 45 | 90 | 45 |  |  | 3 |
|  | от ТК3* до здания Феникс | 2023 | ППУ ПЭ | 40 | 65 | 130 | - | 65 |  | 5 |
|  | от ТК3 доТК 7 | 2014 | ППУ ПЭ | 108 | 115 | 230 | 115 |  |  | 25 |
|  | от ТК7 до здания РДК | 2014 | ППУ ПЭ | 76 | 3,5 | 7 | 3,5 |  |  | 1 |
|  | от ТК7 до выхода с площади РДК | 2014 | ППУ ПЭ | 76 | 50 | 100 | 50 |  |  | 8 |
|  | от выхода с площади РДК до ТК8 | 2023 | ППУ ПЭ | 76 | 60 | 120 | 60 |  |  | 9 |
|  | от ТК8 до здания Центра занятости | 2019 | ППУ ПЭ | 57 | 12 | 24 | 12 |  |  | 1 |
|  | от ТК8 до ТК9 | 2009 | ППУ ПЭ | 76 | 70 | 140 | 70 |  |  | 11 |
|  | от ТК9 до здания МО "Сюмсинское" | 2007 | ППУ ПЭ | 32 | 10 | 20 | 10 |  |  | 1 |

| № п/п | Наименование котельных (адрес) | Год ввода в эксплуат ацию | Тип изоляции | Диам етр, мм | Общая протяженнос ть в двухтрубном исполнении, м | Общая протяженно сть в однотрубном исполнении, м | В том числе ОТОПЛЕНИЕ: протяженность в двухтрубном исполнении, м |  | Объем тепловых сетей, м3 | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  |  |
|  | от ТК9 до здания гаражей МО "Сюмсинское" | 2007 | ППУ ПЭ | 32 | 20 | 40 | 20 |  |  | 1 |
|  | от ТК9 до выхота ТС из земли на здание ОП "Сюмсинское" по адресу: ул.Советская, 52 | 1973 | Минвата | 57 | 19 | 38 | 19 |  |  | 2 |
|  | От выхода из земли до здания ОП "Сюмсинское" по адресу: ул.Советская, 52 | 1973 | Минвата | 57 | 47 | 94 | - | 47 |  | 5 |
|  | Отводка на магазин Юлия | 2018 | Изолон | 32 | 10 | 20 | 10 |  |  | 1 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино |  |  |  | 110 | 220 |  |  | 0,84 | 17 |
|  | От котельной до школы | 1989 | Минвата | 76 | 110 | 220 | - | 110 |  | 17 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  | 179,1 | 358,2 |  |  | 2,82 | 39 |
|  | От котельной до школы | 2011 | ППУ ПЭ | 108 | 179,1 | 358,2 | 179,1 |  |  | 39 |
| 12 | Котельная школы, д. Дмитрошур |  |  |  | 165 | 330 |  |  | 1,26 | 25 |
|  | от котельной до здания клуба | 2016 | ППУ ПЭ | 76 | 165 | 330 | 165 |  |  | 25 |
| 13 | Котельная школы, д.Маркелово |  |  |  | 112 | 224 |  |  | 0,86 | 17 |
|  | от котельной до здания Школы | 2012 | ППУ ПЭ | 76 | 112 | 224 | 112 |  |  | 17 |
| 14 | Котельная школы, с. Гура |  |  |  | 55 | 110 |  |  | 0,86 | 12 |
|  | от котельной до Школы | 1989 | Изолон | 108 | 55 | 110 | - | 55 |  | 12 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  | 246 | 492 |  |  | 2,12 | 36 |
|  | от котельной до Школы | 2017 | ППУ ПЭ | 108 | 61 | 122 |  |  |  | 13 |
|  | от котельной до клуба | 2014 | Изолон | 63 | 185 | 370 |  |  |  | 23 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  | 780 | 1560 |  |  | 11,48 | 164 |
|  | от котельной до колодца ТК1 | 1989 | Минвата | 108 | 380 | 760 | - | 380 |  | 82 |
|  | от ТК1 до дома №5 по ул. Одесская | 2013 | ППУ ПЭ | 76 | 55 | 110 | 55 | - |  | 8 |
|  | от ТК1 до дома №7 по ул. Одесская | 2013 | ППУ ПЭ | 76 | 15 | 30 | 15 | - |  | 2 |
|  | от котельной до здания Больницы | 2023 | ППУ ОЦ | 108 | 70 | 140 | - | 70 |  | 15 |
|  | от котельной Детского сада и Детского дома | 2023 | ППУ ОЦ | 108 | 260 | 520 | - | 260 |  | 56 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  | 550 | 1100 |  |  | 1,90 | 54 |
|  | от котельной до мечети | 1989 | Минвата | 57 | 95 | 190 | - | 95 |  | 11 |
|  | отводка на дом по ул.Лесная | 1989 | Минвата | 57 | 60 | 120 | - | 60 |  | 7 |
|  | от котельной до колодца К1 | 2017 | ППУ ПЭ | 76 | 75 | 150 | 75 | - |  | 11 |
|  | от К1 до гаражей | 2017 | ППУ ПЭ | 76 | 10 | 20 | 10 | - |  | 2 |
|  | от К1 до магазина по ул.Лесная | 2016 | Изолон | 32 | 50 | 100 | 50 | - |  | 3 |
|  | от К1 до церкви | 2014 | Изолон | 40 | 50 | 100 | 50 | - |  | 4 |
|  | отводка на магазин по ул.Гагарина (ИП Монашова) | 1989 | Изолон | 32 | 10 | 20 | 10 | - |  | 1 |
|  | от котельной до выхода из земли на | 2017 | ППУ ПЭ | 39 | 45 | 90 | 45 | - |  | 4 |

| № п/п | Наименование котельных (адрес) | Год ввода в эксплуат ацию | Тип изоляции | Диам етр, мм | Общая протяженнос ть в двухтрубном исполнении, м | Общая протяженно сть в однотрубном исполнении, м | В том числе ОТОПЛЕНИЕ: протяженность в двухтрубном исполнении, м |  | Объем тепловых сетей, м3 | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  |  |
|  | дом по ул.Ключевая (Заболотских) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от выхода из земли до дома по ул.Ключевая (Заболотских) | 1989 | Минвата | 40 | 155 | 310 | - | 155 |  | 12 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  | 582 | 1164 |  |  | 5,16 | 91 |
|  | от котельной до школы | 1989 | Минвата | 108 | 185 | 370 | - | 185 |  | 40 |
|  | отводка на дом по ул.Герцена 44 | 1989 | Минвата | 32 | 20 | 40 | - | 20 |  | 1 |
|  | отводка на мастерские | 1989 | Минвата | 57 | 30 | 60 | - | 30 |  | 3 |
|  | отводка на лыжную базу | 2014 | Изолон | 32 | 42 | 84 | 42 | - |  | 3 |
|  | отводка на дома 32,33 по ул.Ломоносова до разводки | 2011 | Изолон | 76 | 145 | 290 | - | 145 |  | 22 |
|  | отводка на дом 32 по ул.Ломоносова | 2011 | Изолон | 57 | 80 | 160 | - | 80 |  | 9 |
|  | отводка на дом 33 по ул.Ломоносова | 2011 | Изолон | 76 | 80 | 160 | - | 80 |  | 12 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 2010, частичная замена (372 п.м.) в 2024 г. | Данные не представлен ы | 0,032, 0,038, 0,057, 0,076, 0,106, 0,133, 0,159 | 2878 | 5756 | 700 | 2178 | Данные не представлены | Не хватает данных для расчета |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 2003 | Маты про-шивные теплоизоляци-онные из базальтового холста, рулонный стеклопластик РСТ-Б-В | 0,032, 0,038, 0,057, 0,076, 0,089 | 836 (отопление и ГВС) | 1672 | 483 |  | 4,52 | 103,6 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  | - | 0 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |

Тепловые сети выполнены, в основном, в двухтрубном исполнении. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельных и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, устанавливаемыми в котельных.

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, безэлеваторное.

На территории муниципального округа преимущественно используется подземный способ прокладки теплосетей. Надземная прокладка имеет ограниченные объемы.

В качестве компенсирующих устройств на магистральных и распределительных тепловых сетях используются преимущественно «П» - образные компенсаторы и естественные повороты тепловых сетей.

На тепловых сетях не установлено ни одной насосной станции. Также отсутствуют центральные тепловые пункты.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем.

В качестве тепловой изоляции используются утеплители: минвата, Изолон, ППУ ПЭ, ППУ ОЦ.

Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются.

Процент износа сетей теплоснабжения по информации, представленной в Постановлении Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 28.03.2025 № 176 «О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие муниципального хозяйства», составляет – 22,4 %, в том числе сетей введенных в эксплуатацию до 2008 года – более 90 % (протяженность 10,65 п/км или 92,6 % от общей протяженности сетей).

### Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей, расположенных на территории муниципального образования, представлены в Приложении к настоящей Схеме.

### Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети. Характеристика тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения представлена в таблице 11.

### Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Транспорт тепла от источника осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Схема теплоснабжения от котельных тупиковая. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям принято качественным способом по температуре наружного воздуха в соответствии с утвержденными температурными графиками для каждой котельной при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С.

Время работы тепловой сети ограничено отопительным сезоном. Основная масса тепловых сетей – двухтрубная.

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, безэлеваторное.

В качестве компенсирующих устройств на магистральных и распределительных тепловых сетях используются преимущественно «П» - образные компенсаторы и естественные повороты тепловых сетей.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем.

### Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

    - основание тепловых камер – монолитное железобетонное;

    - стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

    - перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Фактические графики работы источников тепловой энергии – 80/67 °С.

На территории жилой застройки отсутствуют центральные и квартальные тепловые пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей, и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения.

Потребители системы отопления подключены по зависимым безэлеваторным схемам.

Существенным недостатком таких схем является невозможность автоматического регулирования потребления тепловой энергии жилыми и административными зданиями. Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. схема не требует обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, регулирующие клапаны и пр.

### Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.

Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 12 – Температурные графики

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 70/55ºС |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 70/55ºС |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 70/55ºС |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 70/55ºС |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 70/55ºС |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 70/55ºС |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 70/55ºС |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 70/55ºС |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 70/55ºС |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 70/55ºС |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 70/55ºС |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 70/55ºС |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 70/55ºС |
| 19 | Котельная с. Орловское | 80/67ºС |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 95/70ºС |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 70/55ºС |

### Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической

эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

### Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давление в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамический) и при неподвижной воде (гидростатический).

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии, который заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не претерпевает изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей, предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности используется насосное оборудование источника.

### Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказов тепловых сетей за период, предшествовавший актуализации схемы теплоснабжения, не было. Статистика за более ранний период ресурсоснабжающими организациями не представлена.

### Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказов тепловых сетей за период, предшествовавший актуализации схемы теплоснабжения, не было. Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице ниже.

Таблица 13 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

### Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.

К эксплуатационным испытаниям относятся:

- гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;

- испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей

способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденными РАО «ЕЭС России» 21.03.2001. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации, устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;

- испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

- испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

К регламентным работам относятся:

- контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;

- оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденным РАО «ЕЭС России» 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;

- техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

  - наружный осмотр - ежегодно;

  - гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

  - техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России» 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:

- результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);

- перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» ежегодно проводятся промывки и испытания тепловых сетей на гидравлическую плотность. Также проводится регулярный осмотр состояния тепловых камер. Промывки и опрессовки наружных тепловых сетей проводятся по окончании отопительного сезона в соответствии с графиком. Планирование капитальных ремонтов производится исходя из текущего технического состояния тепловых сетей.

### Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

На территории муниципального образования данные мероприятия проводятся ежегодно в период подготовки к отопительному сезону и соответствуют техническим регламентам процедур летних ремонтов.

### Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл. привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период проводится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей.

Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) теплоносителей:

Потери с нормативной утечкой

Теплоноситель (вода)

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя

Gут.н.  Vср.годnгод  mу.год.н  nгод,	м3

100

Здесь и далее формулы указаны в соответствии с «Инструкцией по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2009г. № 325.

В формуле:

α –норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25% (0,0025) от среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети;

nгод- продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час; Vср.год  - среднегодовая емкость тепловой сети, м3;

Vср. год 

Vо тnот  Vлnл , м3

nот  nл

Vот и Vл - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nоти nл	- продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, час.

Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется:

G

для отопления – по отопительному периоду:

Затраты на пусковое заполнение

от ут.н

  Vотnот ,	м3

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии

Gзап = 1,0 х Vтр , м3

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так как в проекте сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей.

Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, обусловленных потерями

теплоносителя Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя а) Теплоноситель «вода»

год

Qу.н. = mу.н.год   о  с[bt1год + (1-b) t2год - tх.год)] . nгод.10-6, Гкал

mу.н.год - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч

 

о

год

- среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

t1год и t2год	- среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, оС;

tх.год	- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС;

с – удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;

b	- доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете принята 0,75.

Tх.год =

tх.отпотtх.л.пл  ,

nот  nл

tх.от, tх.л	- температура холодной воды в отопительный и летний периоды.

Tх.от = 5 оС; tх.л = 15 оС

nот, nл – продолжительность отопительного и неотопительного периода.

Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы

Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и пуска новых сетей

зап

Qзап = 1,5Vсис * Ро  С * (tзап-tх) * 10-6, Гкал (4.10)

tзап ,tх , Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей (по октябрю месяцу)

Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии через изоляционные конструкции тепловых сетей

Потери тепловой энергии через изоляцию

Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей

а) Подземная прокладка:

б) Надземная прокладка:

- подающий трубопровод

- обратный трубопровод

Qиз.н.год = i (qиз.нL β) 10-6 , Гкал/ч

1

1

1

Qиз.н.год.п = i (qиз.н.пL β) 10-6 , Гкал/ч Qиз.н.год.о = i (qиз.н.оL β) 10-6 , Гкал/ч

L- длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной - в однотрубном, м;

β - коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150мми 1,15 – при диаметре 150мм и более, а также при всех диаметрахтрубопроводов бесканальной прокладки);

qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. – удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки – вместе, надземной –раздельно,ккал/м ч.

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к «Порядку расчета и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии» по

таблицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основании которых смонтирована изоляция.

Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и экстраполяция) производится по формулам:

Для подземной прокладки:

q	= q

+ (q

– q	)

tгод  Т1

, ккал/м ч;

из.н

из.н.ΔТ1

из.н.ΔТ2

из.н.ΔТ1

Т 2  Т1

где,

Δtгод

= Тп.год  То.год  tгр.год ,оС

2

qиз.н.ΔТ1и qиз.н.ΔТ2 – удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, ккал/ч м;

Δtгод – среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепловой сети, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 – смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС;

Тп.год и То.год – значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС;

tгр.год – среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети,

оС;

Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно) Подающий трубопровод –

q	= q

+ (q

– q	)

tпгод  Т 1 ,

из.н.п	из.н.п.ΔТ1

Обратный трубопровод –

из.н.п.ΔТ2

из.н.п.ΔТ1

Т 2  Т 1

q	= q

+ (q

– q	)

tо.год  Т1 ,

из.н.о

из.н.о.ΔТ1

из.н.о.ΔТ2

из.н.о.ΔТ1

Т 2  Т1

qиз.н.п.ΔТ2и qиз.н.п.ΔТ1 – удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для

конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

qиз.н.о.ΔТ2и qиз.н.о.ΔТ1 – удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов	каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем,		чем	для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

Δtп.год и Δtо.год – среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 – смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС.

### Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 14 – Сведения о потерях в тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери теплоносителя, куб.м/час | Потери в тепловой сети, Гкал/ч | Относительн ая величина, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | 0,02953 | 0,0456 | 9,8 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 0,12989 | 0,0594 | 3,1 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 0,01377 | 0,0242 | 3,8 |

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери теплоносителя, куб.м/час | Потери в тепловой сети, Гкал/ч | Относительн ая величина, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | 0,07246 | 0,0618 | 2,9 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 0,00036 | 0,0096 | 7,4 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 0,00435 | 0,0062 | 4,3 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 0,00018 | 0,0053 | 2,8 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 0,00145 | 0,0036 | 3,1 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 0,02238 | 0,0054 | 3,9 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 | 0,00054 | 0,0077 | 3,2 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 0,02409 | 0,0561 | 8,1 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | 0,00145 | 0,0261 | 28,2 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | 0,00127 | 0,0359 | 7,9 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | Данные не представлены | Данные не представлены | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,85 | Данные не представлены | Данные не представлены | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,04 | 0 | 0 | 0,0 |

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» используется закрытая система теплоснабжения. Схема подключения к тепловым сетям с непосредственным присоединением СО. Данная схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлена на рисунке:

Рисунок 2 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), зависимое присоединение, без смешения

### Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

В зоне действия котельных, обслуживаемых МУП "ЖКХ "Сюмсинское" приборами учета оборудовано 5% потребителей (котельная "ПУ, с. Сюмси"), остальные потребители тепла приборами учета не оснащены. Общие сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию, приведено в таблице ниже.

Таблица 15 -Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию (по данным теплоснабжающей организации)

| Наименование источника теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета, Гкал | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные , обслуживаемые МУП "ЖКХ "Сюмсинское" | 18334,5 | 1728 | 9 |
| Котельные , обслуживаемые ООО "Жилкомснаб" | 4367,0 | 0 | 0 |

### Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках теплоснабжения организовано круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений; пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

### Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

### Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления)) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. В котельных установлены предохранительные клапаны на выходе в котел перед запорной арматурой, которые защищают котел от превышения максимального допустимого давления.

### Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные объекты не выявлены.

### Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- материальная характеристика тепловой сети;

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей;

- потери (затраты) сетевой воды.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей в таблице ниже.

Таблица 16 - Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ

| № п/п | Наименование СЦТ | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Материальна я характеристи ка, кв. м | Потери тепловой энергии, Гкал | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | Нормативная величина подпитки тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей, 0С | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 70/55 | 15 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 70/55 | 15 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 1162 | 221 | 242,97 | 9,9 | 0,038 | 70/55 | 15 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1699 | 368 | 316,66 | 3,1 | 0,075 | 70/55 | 15 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 70/55 | 15 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 70/55 | 15 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 669,0 | 127,9 | 128,72 | 3,9 | 0,023 | 70/55 | 15 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 70/55 | 15 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 1839,5 | 339,3 | 329,08 | 3,0 | 0,065 | 70/55 | 15 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 110,0 | 16,7 | 51,32 | 7,6 | 0,002 | 70/55 | 15 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 179,1 | 38,7 | 33,21 | 4,4 | 0,007 | 70/55 | 15 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 165,0 | 25,1 | 28,48 | 2,9 | 0,003 | 70/55 | 15 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 112,0 | 17,0 | 19,33 | 3,2 | 0,002 | 70/55 | 15 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 55,0 | 11,9 | 28,63 | 3,9 | 0,002 | 70/55 | 15 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 246,0 | 36,5 | 40,88 | 3,3 | 0,005 | 70/55 | 15 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 780,0 | 164,0 | 299,03 | 8,3 | 0,029 | 70/55 | 15 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 550,0 | 54,3 | 139,12 | 28,6 | 0,005 | 70/55 | 15 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 582,0 | 90,7 | 191,45 | 8,0 | 0,013 | 70/55 | 15 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 2878 | Расчет не производился * | Данные не представлен ы | - | 0,0025 от объема тепловой сети | 80/67 | 13 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 836,0 | 103,6 | Данные не представлен ы | - | 0,011 | 95/70 | 25 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 70/55 | 15 |

*недостаточно данных

### Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были уточнены сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены энергетические характеристики тепловых сетей.

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» (утв. Постановлением №855 от 27.12.2023 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2023-2037 годы») были выполнены следующие работы:

в 2023-2024 г.г.

- Проведен капитальный ремонт тепловых сетей в с. Орловское по улицам: Ленина, Производственная, пер.Торфяной, пер. Красный, пер. Подлесный протяженностью 500 м;

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Кильмезь на участке от котельной больницы на 380 м.;

- Проведен капитальный ремонт тепловой сети в с. Сюмси по ул. Строителей от котельной "ПУ-34», протяженностью 146 м.

- Проведен капитальный ремонт тепловой сети от котельной НПС, протяженностью 950м.

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

### Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

В  настоящее  время  централизованное  теплоснабжение  муниципального  образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» осуществляется МУП «ЖКХ

«Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.

Отпуск тепла производится от 21 источника тепловой энергии. Системы теплоснабжения закрытые.

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», а также схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 3-23.

Рисунок 3 – Котельная д/с №2, с. Сюмси

Рисунок 4 – Котельная НПС, с. Сюмси

Рисунок 5 – Котельная НПС, с. Сюмси

Рисунок 6 – Котельная ПУ, с. Сюмси

Рисунок 7 – Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13

Рисунок 8 – Котельная Спецдома, д. Акилово

Рисунок 9 – Котельная ЦРБ, с. Сюмси

Рисунок 10 – Котельная очистных сооружений, с. Сюмси

Рисунок 11 – Котельная школы, с. Сюмси

Рисунок 12 – Котельная школы, д. Васькино

Рисунок 13 – Котельная школы, ст. Пижил

Рисунок 14 – Котельная школы, д. Дмитрошур

Рисунок 15 – Котельная школы, д. Маркелово

Рисунок 16 – Котельная школы, с. Гура

Рисунок 17 – Котельная школы, с. Муки-Какси

Рисунок 18 – Котельная больницы с. Кильмезь

Рисунок 19 – Котельная клуба с. Кильмезь

Рисунок 20 – Котельная школы, с. Кильмезь

Рисунок 21 – Котельная с. Орловское

Рисунок 22 – Котельная ПНИ ст. Пижил

Рисунок 23 – Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси

### Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения муниципального образования

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» (утв. Постановлением №855 от 27.12.2023 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2023-2037 годы») были выполнены следующие работы:

в 2023-2024 г.г.

- Переведены на газ 6 котельных по следующим адресам: УР, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, 34; УР, Сюмсинский р-н, с.Муки-Какси, ул.Колхозная, 2в; УР, Сюмсинский р-н, д.Васькино, ул.Школьная, 8; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Гагарина, 26 «Е»; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35а; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Пушкинская,5б.

- Установлены газовые котлы вместо твердотопливных по следующим адресам: УР, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, 34; УР, Сюмсинский р-н, с.Муки-Какси, ул.Колхозная, 2в; УР, Сюмсинский р-н, д.Васькино, ул.Школьная, 8; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Гагарина, 26

«Е»; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35а; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Пушкинская,5б.

- Замена котлов на котельной ПУ-34 с.Сюмси, замена трех котлов КВа-1,25Гс на аналогичные.

- Приобретены и установлены газовые котлы мощностью 100 кВт с в здание котельной по ул. Вишневой, д.5 в д. Акилово и котельную очистных сооружений с.Сюмси .

- Приобретен сетевой насос в котельную с.Орловское.

- Проведен	капитальный	ремонт	тепловых	сетей	в	с.	Орловское	по	улицам:	Ленина, Производственная, пер.Торфяной, пер. Красный, пер. Подлесный протяженностью 500 м;

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Кильмезь на участке от котельной больницы на 380 м.;

- Проведен капитальный ремонт тепловой сети в с. Сюмси по ул. Строителей от котельной "ПУ-34», протяженностью 146 м.

- Проведен капитальный ремонт тепловой сети от котельной НПС, протяженностью 950м.

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

### Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Основными потребителями тепловой энергии являются объекты социально-культурного и производственного назначения, население (жилищный фонд). Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблиц е ниже.

Таблица 17 - Тепловые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 211,5 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 85,9 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | 976,4 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 4358,3 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 57,0 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 195,2 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 1583,0 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 141,4 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | 5232,4 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 323,8 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 364,7 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 456,7 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 289,6 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 349,4 |

| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 | 583,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 1733,5 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | 273,4 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | 996,8 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | 4367,0 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,850* | данные не представлены |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,04 | 121,7 |

*без учета ГВС

### Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии приведены в таблице:

Таблица 18 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоплен. | ГВС | вентил. | ВСЕГО |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | - | - | 0,081 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | - | - | 0,0329 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | - | - | 0,4659 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | - | - | 1,931 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | - | - | 0,0139 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | - | - | 0,0739 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | - | - | 0,6312 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | - | - | 0,069 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | - | - | 2,1064 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | - | - | 0,129 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | - | - | 0,145 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | - | - | 0,188 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | - | - | 0,1152 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | - | - | 0,1394 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 | - | - | 0,239 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | - | - | 0,689 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | - | - | 0,0926 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | - | - | 0,453 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | - | - | 1,2893 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,850 | Данные не представлены | - | 0,850* |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,040 | - | - | 0,040 |

*без учета ГВС

### Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

    - серьезное снижение надежности теплоснабжения;

    - эксплуатация источников теплоснабжения персоналом невысокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

    - невысокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

    - повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

    - зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и

водой;

    - отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от

систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования не предусматривает смешанное отопление в многоквартирных домах, когда в домах с центральным отоплением по заявлениям собственников квартир осуществляется перевод таких помещений с централизованного отопления на индивидуальное от газовых котлов.

Отказ от централизованного отопления представляет собой процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие  всех  вышеперечисленных  документов  может  трактоваться  как  самовольное

отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:

- общей системы теплоснабжения дома;

- общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;

- системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенное, отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение возможен при одновременном соблюдении трёх условий:

- наличие решения о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение принятого жителями МКД на общедомовом собрании;

- мероприятие о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утверждённой схеме теплоснабжения;

- наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение.

### Описание	величины	потребления	тепловой	энергии	в	расчетных	элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице:

Таблица 19 - Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование потребителей | Выработк а тепловой энергии, Гкал | Собственн ое потреблен ие, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный от пуск в год, Гкал | Полезный отпуск в отопительны й период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 216,8 | 5,256 | 0,0 | 211,53 | 211,53 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 91,2 | 5,256 | 0,0 | 85,91 | 85,91 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 1250,9 | 31,536 | 243,0 | 976,354 | 976,354 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 4785,3 | 110,376 | 316,7 | 4358,272 | 4358,272 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 83,3 | 26,28 | 0,0 | 57,02 | 57,02 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 237,3 | 42,048 | 0,0 | 195,206 | 195,206 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1748,5 | 36,792 | 128,7 | 1582,999 | 1582,999 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 141,4 | 0 | 0,0 | 141,388 | 141,388 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 5650,8 | 89,352 | 329,1 | 5232,35 | 5232,35 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 390,9 | 15,768 | 51,3 | 323,77 | 323,77 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 413,7 | 15,768 | 33,2 | 364,68 | 364,68 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 495,7 | 10,512 | 28,5 | 456,741 | 456,741 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 319,4 | 10,512 | 19,3 | 289,58 | 289,58 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 399,1 | 21,024 | 28,6 | 349,4 | 349,4 |

| № п/п | Наименование потребителей | Выработк а тепловой энергии, Гкал | Собственн ое потреблен ие, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный от пуск в год, Гкал | Полезный отпуск в отопительны й период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 656,2 | 31,536 | 40,9 | 583,83 | 583,83 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 2153,4 | 120,888 | 299,0 | 1733,524 | 1733,524 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 438,8 | 26,28 | 139,1 | 273,43 | 273,43 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 1267,1 | 78,84 | 191,5 | 996,783 | 996,783 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 4640,3 | 273,312 | данные не представл ены | 4367,0* | 4367,0* |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | данные не представле ны | 0 | данные не представл ены | данные не представл ены | данные не представлены |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 126,9 | 5,256 | 0,0 | 121,692 | 121,692 |

*без учета потерь в сети

### Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 г. №554 установлены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике.

Таблица 20– нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению: Гкал в месяц на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома отопительного периода (в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 30.01.2023 N 44)

### Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки потребителей во всех зонах теплоснабжения в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» соответствуют договорным.

### Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы уточнены сведения по фактической нагрузке потребителей в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на 2024 г.

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

### Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице:

Таблица 21 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловой сети, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/ дефицит, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установлен ная | Располагае мая |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,14 | 0,14 | 0,001 | 0,139 | 0 | 0,081 | 0,058 | 41,7 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,06 | 0,06 | 0,001 | 0,059 | 0 | 0,0329 | 0,0261 | 44,2 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 1,12 | 1,12 | 0,006 | 1,114 | 0,0456 | 0,4659 | 0,6025 | 54,1 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,23 | 3,23 | 0,021 | 3,209 | 0,0594 | 1,931 | 1,2186 | 38,0 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,07 | 0,07 | 0,005 | 0,065 | 0 | 0,0139 | 0,0511 | 78,6 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,086 | 0,086 | 0,008 | 0,078 | 0 | 0,0739 | 0,0041 | 5,3 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,36 | 1,36 | 0,007 | 1,353 | 0,0242 | 0,6312 | 0,6976 | 51,6 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,086 | 0,086 | 0 | 0,086 | 0 | 0,069 | 0,017 | 19,8 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 3,23 | 3,23 | 0,017 | 3,213 | 0,0618 | 2,1064 | 1,0448 | 32,5 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,34 | 0,34 | 0,003 | 0,337 | 0,0096 | 0,129 | 0,1984 | 58,9 |

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловой сети, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/ дефицит, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установлен ная | Располагае мая |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,34 | 0,34 | 0,003 | 0,337 | 0,0062 | 0,145 | 0,1858 | 55,1 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,24 | 0,24 | 0,002 | 0,238 | 0,0053 | 0,188 | 0,0447 | 18,8 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,14 | 0,14 | 0,002 | 0,138 | 0,0036 | 0,1152 | 0,0192 | 13,9 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,68 | 0,68 | 0,004 | 0,676 | 0,0054 | 0,1394 | 0,5312 | 78,6 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки- Какси | 0,52 | 0,52 | 0,006 | 0,514 | 0,0077 | 0,239 | 0,2673 | 52,0 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 1,29 | 1,29 | 0,023 | 1,267 | 0,0561 | 0,689 | 0,5219 | 41,2 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,26 | 0,26 | 0,005 | 0,255 | 0,0261 | 0,0926 | 0,1363 | 53,5 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,86 | 0,86 | 0,015 | 0,845 | 0,0359 | 0,453 | 0,3561 | 42,1 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 3,24 | 3,24 | 0,052 | 3,188 | Данные не представл ены | 1,2893 | 1,8987* | 59,6* |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 1,62 | 1,62 | 0 | 1,62 | Данные не представл ены | 0,85 | 0,77* | 47,5* |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,06 | 0,06 | 0,001 | 0,059 | 0 | 0,04 | 0,019 | 32,2 |

*без учета потерь в сети

### Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

По данным, приведенным в таблице 21, видно, что в зоне действия источников централизованного теплоснабжения муниципального образования во всех котельных имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Также следует обратить внимание на котельные, резерв которых составляет менее 15 % от тепло-вой мощности нетто.

### Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:

- давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;

- давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;

- давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);

- давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);

- давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;

- располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителю разрабатываются в электронной модели схемы теплоснабжения.

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

### Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Сведения о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 21.

На котельных муниципального образования имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Также следует обратить внимание на котельные, резерв которых составляет менее 15 % от тепловой мощности нетто.

### Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Сведения о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 21.

На котельных муниципального образования имеется запас тепловой мощности. Расширение технологических зон действия источников не требуется.

### Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы были уточнены сведения по балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на 2024 г.

## ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

### Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового

объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице:

Таблица 22 – Балансы потребления теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии | Присоединенна я тепловая нагрузка, Гкал/час | Объем тепловых сетей, м3 | Нормативная величина подпиткаи тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | нормативные утечки теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | 15,20 | 0,038 | 0,200 | 0,200 | - |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 30,02 | 0,075 | 0,394 | 0,394 | - |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 9,34 | 0,023 | 0,123 | 0,123 | - |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | 26,04 | 0,065 | 0,342 | 0,342 | - |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 0,84 | 0,002 | 0,011 | 0,011 | - |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 2,82 | 0,007 | 0,037 | 0,037 | - |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 1,26 | 0,003 | 0,017 | 0,017 | - |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 0,86 | 0,002 | 0,011 | 0,011 | - |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 0,86 | 0,002 | 0,011 | 0,011 | - |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 | 2,12 | 0,005 | 0,028 | 0,028 | - |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 11,48 | 0,029 | 0,151 | 0,151 | - |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | 1,90 | 0,005 | 0,025 | 0,025 | - |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | 5,16 | 0,013 | 0,068 | 0,068 | - |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | Данные не представлены | - | - | - | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,85 | 4,52 | 0,011 | 0,059 | 0,059 | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,04 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

### Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведен в таблице:

Таблица 23 - Производительности ВПУ в аварийном режиме

| № п/п | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Аварийная подпитка тепловых сетей СП 124.13330.2012, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | 0,038 | 0,304 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 0,075 | 0,600 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 0,023 | 0,187 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | 0,065 | 0,521 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 0,002 | 0,017 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 0,007 | 0,056 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 0,003 | 0,025 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 0,002 | 0,017 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 0,002 | 0,017 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 | 0,005 | 0,042 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 0,029 | 0,230 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | 0,005 | 0,038 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | 0,013 | 0,103 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | Расчет не производился* | Расчет не производился* |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,850** | 0,011 | 0,090 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,04 | 0,000 | 0,000 |

*не представлены данные по объему тепловых сетей

**без учета ГВС

### Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии муниципального образования за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы были уточнены сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на 2024 г.

## ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

### Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В настоящее время на территории муниципального образования действует 21 источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива в большинстве котельных используется природный газ. Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице:

Таблица 24 - Описание видов и количества топлива

| № п/п | Источник тепла | Вид топлива | Расход натурального топлива (уголь – тн, природный газ – тыс.куб.м, дрова - куб.м) | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Природный газ | 40,401 | 46,6 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Природный газ | 18,263 | 21,1 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | Природный газ | 166,946 | 192,7 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Природный газ | 615,459 | 710,2 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Природный газ | 9,06 | 10,5 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | Природный газ | 34,978 | 40,4 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Природный газ | 252,213 | 291,1 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Природный газ | 19,4 | 22,4 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | Природный газ | 502,999 | 580,5 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | Природный газ | 57,629 | 66,5 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | Природный газ | 49,284 | 56,9 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | Природный газ | 68,235 | 78,7 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | Природный газ | 62,063 | 71,6 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | Дрова | 345 | 91,8 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | Природный газ | 75 | 86,6 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | Природный газ | 268,412 | 309,7 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | Природный газ | 67,927 | 78,4 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | Природный газ | 165,387 | 190,9 |
| 19 | Котельная с. Орловское | Природный газ | 233 | 268,9 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | Каменный уголь | Данные не представлены | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Природный газ | 13,123 | 15,1 |

### Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Характеристика основного и резервного топлива котельных приведена в таблице:

Таблица 25 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное/аварийное |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Природный газ | - |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | Природный газ | - |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | Природный газ | - |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | Природный газ | - |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | Природный газ | - |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | Природный газ | - |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | Природный газ | - |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | Дрова | Дрова |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | Природный газ | - |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | Природный газ | - |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | Природный газ | - |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | Природный газ | - |
| 19 | Котельная с. Орловское | Природный газ | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | Каменный уголь | - |

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное/аварийное |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Природный газ | - |

### Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

В настоящее время на территории муниципального образования действует 21 источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на большинстве котельных используется природный газ.

Описание особенностей характеристики топлива в котельных муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» представлено в таблице 26.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

### Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

К местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления. В качестве преобладающего вида топлива на котельных муниципального образования используется природный газ. Дрова используются в Котельной школы, с. Гура.

### Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» используется природный газ (преобладающий вид топлива).

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 26 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | природный газ | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/м3 | 8256 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 0,775 |
| 2 | каменный уголь | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг | 6450 |
| 3 | древесина высушенная | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг | 3400 |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

### Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

На котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» преобладающим видом топлива является природный газ.

### Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

За период 2023-2024 г.г. шесть котельных были переведены на природный газ, что является приоритетным направлением развития топливного баланса. Преобладающим видом топлива в муниципальном округе стал природный газ.

Планируется строительство новой газовой котельной контейнерного типа взамен старой Котельной ПНИ ст. Пижил, которая работает на каменном угле, в течение ближайших лет. По данным обслуживающей организации решение об инвестиции 26 млн рублей на дату актуализации схемы теплоснабжения не принято.

Перевод на газ котельной школы, с. Гура, работающей на дровах, не планируется ввиду отсутствия газа в с. Гура.

Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.

### Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом муниципального образования за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы были уточнены сведения по топливным балансам в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на 2024 г.

## ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

- третья категория – остальные потребители.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- для источника теплоты - 0,97;

- для тепловых сетей - 0,9;

- для потребителя теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»):

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:

- определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

- на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот

путь;

- для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и

протяженность;

- на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.

Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:

  - Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

|  = нач ∙ (0,1 ∙ 𝜏экспл)𝛼−1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

| 0,8 при 0 < 𝜏экспл ≤ 3 𝛼 = { 1 при 3 < 𝜏экспл ≤ 17 𝜏экспл ( ) 0,5 ∙ 𝑒 20 при 𝜏экспл > 17 | (2) |
| --- | --- |

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка

  - Параметр потока отказов участков ТС:

|  =  ∙ 𝐿, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L- длина участка ТС, км;

  - Среднее время до восстановления участков ТС

| 𝑧в = 𝑎 ∙ [1 + (𝑏 + 𝑐 ∙ 𝐿сз) ∙ 𝑑1,2], ч | (4) |
| --- | --- |

где: 𝐿сз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 28, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния 𝐿сз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 28.

Таблица 27. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| № п/п | Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 28. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| № п/п | Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| 1 | до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 2 | от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 3 | от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| 4 | более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

  - Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| 1 𝜇 = 𝑧в | (5) |
| --- | --- |

  - Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| 𝑁 −1 𝜔𝑖 𝑝0 = (1 + ∑ 𝜇 ) 𝑖=1 𝑖 | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

  - Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| 𝜔𝑓 𝑝𝑓 = 𝜇 ∙ 𝑝0 𝑓 | (7) |
| --- | --- |

  - Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| 𝑡вр − 𝑡нр − 𝑞̅𝑗,𝑓 ∙ (𝑡вр − 𝑡нр) 𝑡в = 𝑡нр + 𝑗 𝑗 + 𝑞̅ ∙ (𝑡вр − 𝑡нр) , 0𝐶 𝑗,𝑓 𝑧в 𝑗,𝑓 𝑗 ( 𝑓) 𝑒 𝛽𝑗 | (8) |
| --- | --- |

j

где tвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

j

qр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

𝑞̅𝑗,𝑓

= 𝑞𝑗,𝑓 – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при

𝑞р

𝑗

tнр:

f

zв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j

 - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

  - Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| 𝐾𝑗 = 𝑝0 + ∑𝑓∈𝐹𝑗 𝑝𝑓, | (9) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

  - Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| −[𝑝0∙∑𝑓(𝜔𝑓∙𝜏рав)], 𝑃𝑗 = 𝑒 𝑗,𝑓 | (10) |
| --- | --- |

j,f

где τрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры

j,f

наружного воздуха tн ниже tрав- температура наружного воздуха, при которой время

f

j

восстановления f-го элемента zвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tв  .

mi𝚗

j,f

Температура наружного воздуха tрав, при которой время восстановления f-го элемента равно

временному резерву j-го потребителя

При 𝑞̅𝑗,𝑓 = 0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| 𝑧в ( 𝑓) 𝑡вр − 𝑡в ∙ 𝑒 𝛽𝑗 𝑡рав = 𝑗 𝑗 𝑚𝑖𝑛 𝑗,𝑓 𝑧в ( 𝑓) 1 − 𝑒 𝛽𝑗 | (11) |
| --- | --- |

При 𝑞̅𝑗,𝑓 > 0:

| 𝑧в ( 𝑓) 𝑡вр − 𝑞̅𝑗,𝑓 ∙ (𝑡вр − 𝑡нр) − (𝑡в − 𝑞̅𝑗,𝑓 ∙ (𝑡вр − 𝑡нр)) ∙ 𝑒 𝛽𝑗 𝑗 𝑗 𝑗 𝑚𝑖𝑛 𝑗 𝑡рав = 𝑗,𝑓 𝑧в ( 𝑓) 1 − 𝑒 𝛽𝑗 | (12) |
| --- | --- |

j

Здесь tв	- минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

mi𝚗

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020

«Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

    - Правила определения τрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tрав.

j,f	j,f

j,f

Если tрав оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает,

j,f

что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина τрав берется равной продолжительности

отопительного периода.

j,f

Если tрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя

j,f

только при температурах ниже расчетных и τравв формуле (10) берется равной 𝜏мин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

j,f

𝑗,𝑓

Если 𝑡рав < 𝑡мин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10) τрав берется равной нулю.

Если 𝑡мин < 𝑡

рав

< 𝑡нр, то 𝜏

рав

𝑡нр −𝑡рав

= 	𝑗,𝑓  × 𝜏мин.

𝑗,𝑓

𝑗,𝑓

𝑡нр − 𝑡мин

Если	𝑡нр < 𝑡рав < +8 0С, то 0 < 𝜏рав < 𝜏от	и	значение	τрав	определяется	по	графику

𝑗,𝑓

𝑗,𝑓

j,f

продолжительностей стояния температур (график Россандера):

| 𝑡н ср−𝑡нр 𝑡рав − 𝑡нр 8−𝑡н ср 𝜏рав = 𝜏хол + (𝜏от − 𝜏хол) ∙ ( 𝑗,𝑓 ) , 𝑗,𝑓 8 − 𝑡нр | (13) |
| --- | --- |

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

      - вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

      - по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

      - вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

      - вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС:

Расчет показателей надежности тепловых сетей проводился с помощью программного комплекса

«ZuluThermo». Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 29.

Для котельных, работающих для одного здания без сетей теплоснабжения, расчет не производился.

Таблица 29 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п* | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная НПС, с. | Вероятность | Р: 0,999899; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Сюмси | безотказной работы | Кг: 0,999941-0,999991 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  | системы |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  | теплоснабжения |  | нормативным требованиям |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р: 0,999851; Кг: 0,9999-0,99995 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. |  | Р: 0,999812; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Сюмси |  | Кг: 0,999835-0,999996 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 9 | Котельная школы с. |  | Р: 0,980474; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Сюмси |  | Кг: 0,98048-0,999996 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 10 | Котельная школы , д. |  | Р: 0,999929; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Васькино |  | Кг: 0,999929 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 11 | Котельная школы , ст. |  | Р: 0,999986; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Пижил |  | Кг: 0,999986 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 12 | Котельная школы , д. |  | Р: 0,999990; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Дмитрошур |  | Кг: 0,99999-1,00000 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 13 | Котельная школы , д. |  | Р: 0,999993; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Маркелово |  | Кг: 0,999993 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 14 | Котельная школы , с. |  | Р: 0,999956; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Гура |  | Кг: 0,999956 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 15 | Котельная школы, с. |  | Р: 0,999985; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Муки-Какси |  | Кг: 0,99999-0,999995 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 16 | Котельная больницы с. |  | Р: 0,999661; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Кильмезь |  | Кг: 0,999701-0,999992 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 17 | Котельная клуба с. |  | Р: 0,999825; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Кильмезь |  | Кг: 0,999917-0,999999 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 18 | Котельная школы, с. |  | Р: 0,999810; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Кильмезь |  | Кг: 0,999852-0,999963 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 19 | Котельная с. Орловское |  | Р: 0,999900; | Вероятность безотказной работы системы |
|  |  |  | Кг: 0,999916-0,999975 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 20 | Котельная ПНИ ст. |  | Р: 0,999954; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Пижил |  | Кг: 0,999956-0,999976 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |

*в соответствии с нумерацией источников теплоснабжения в таблице 2

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности системы теплоснабжения муниципального образования соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

### Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

### Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет ежегодной замены наиболее изношенных участков сетей, а также текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

### Поток	(частота)	и	время	восстановления	теплоснабжения	потребителей	после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице:

Таблица 30 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

### Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствует нормативным требованиям. Зоны действия котельной приведена в Части 4 Главы 1 настоящих обосновывающих материалов.

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

### Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной  власти и  уполномоченным  на  осуществление федерального государственного

энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

### Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

## ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

### Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 31. - Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| № п/п | Параметры | Установл енная мощность котельно й, Гкал/ч | Располагае мая мощность основного оборудован ия, Гкал/ч | Теплова я нагрузк а, Гкал/ч | Вид топлива | Производс тво тепловой энергии, Гкал | Собствен ные нужды, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход натурального топлива (уголь – тн, природный газ – тыс.куб.м, дрова - куб.м) | Удельный расход у.т. на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,14 | 0,14 | 0,081 | Природный газ | 216,8 | 5,3 | 0 | 211,5 | 40,401 | 215,1 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,06 | 0,06 | 0,0329 | Природный газ | 91,2 | 5,3 | 0 | 85,9 | 18,263 | 231,2 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 1,12 | 1,12 | 0,4659 | Природный газ | 1250,9 | 31,5 | 242,97 | 976,4 | 166,946 | 154,0 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,23 | 3,23 | 1,931 | Природный газ | 4785,3 | 110,4 | 316,66 | 4358,3 | 615,459 | 148,4 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,07 | 0,07 | 0,0139 | Природный газ | 83,3 | 26,3 | 0 | 57,0 | 9,06 | 125,5 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,086 | 0,086 | 0,0739 | Природный газ | 237,3 | 42,0 | 0 | 195,2 | 34,978 | 170,1 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,36 | 1,36 | 0,6312 | Природный газ | 1748,5 | 36,8 | 128,72 | 1583,0 | 252,213 | 166,5 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,086 | 0,086 | 0,069 | Природный газ | 141,4 | 0,0 | 0 | 141,4 | 19,4 | 158,3 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 3,23 | 3,23 | 2,1064 | Природный газ | 5650,8 | 89,4 | 329,08 | 5232,4 | 502,999 | 102,7 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,34 | 0,34 | 0,129 | Природный газ | 390,9 | 15,8 | 51,32 | 323,8 | 57,629 | 170,1 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,34 | 0,34 | 0,145 | Природный газ | 413,7 | 15,8 | 33,21 | 364,7 | 49,284 | 137,5 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,24 | 0,24 | 0,188 | Природный газ | 495,7 | 10,5 | 28,48 | 456,7 | 68,235 | 158,8 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,14 | 0,14 | 0,1152 | Природный газ | 319,4 | 10,5 | 19,33 | 289,6 | 62,063 | 224,2 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,68 | 0,68 | 0,1394 | Дрова | 399,1 | 21,0 | 28,63 | 349,4 | 345 | 230,0 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,52 | 0,52 | 0,239 | Природный газ | 656,2 | 31,5 | 40,88 | 583,8 | 75 | 131,9 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 1,29 | 1,29 | 0,689 | Природный газ | 2153,4 | 120,9 | 299,03 | 1733,5 | 268,412 | 143,8 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,26 | 0,26 | 0,0926 | Природный газ | 438,8 | 26,3 | 139,12 | 273,4 | 67,927 | 178,6 |

| № п/п | Параметры | Установл енная мощность котельно й, Гкал/ч | Располагае мая мощность основного оборудован ия, Гкал/ч | Теплова я нагрузк а, Гкал/ч | Вид топлива | Производс тво тепловой энергии, Гкал | Собствен ные нужды, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход натурального топлива (уголь – тн, природный газ – тыс.куб.м, дрова - куб.м) | Удельный расход у.т. на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,86 | 0,86 | 0,453 | Природный газ | 1267,1 | 78,8 | 191,45 | 996,8 | 165,387 | 150,6 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 3,24 | 3,24 | 1,2893 | Природный газ | 4640,3 | 273,3 | Данные не представлены | 4367,0* | 233 | 57,9 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 1,62 | 1,62 | 0,850** | Каменный голь | нет данных | 0,0 | Данные не представлены | Данные не представлен ы | Данные не представлены | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,06 | 0,06 | 0,04 | Природный газ | 126,9 | 5,3 | 0 | 121,7 | 13,123 | 119,3 |

*без учета потерь в сети

**без учета ГВС

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 05.07.2013

№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Раскрытию подлежит следующая информация:

- регулируемая организация (общая информация);

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

### Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения муниципального образования, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

### Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Сюмсинское", на 2023 - 2027 годы, утверждены Приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики от 16.11 2022 N 25/449 (в редакции приказов Минстроя Удмуртской Республики от 21.11.2023 N 27/13, от 19.12.2024 N 31/34).

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Жилкомснаб", на 2022 - 2026 годы, утверждены Приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики от 09.11 2021 N 21/14 (в редакции приказов Минстроя Удмуртской Республики от 16.11.2022 N 25/25, от 14.11.2023 N 25/10, от 19.11.2024 N 24/22).

Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 32 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Сюмсинское ", ООО «Жилкомснаб»

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Теплоноситель Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "ЖКХ Сюмсинское" (системы теплоснабжения, расположенные в муниципальном | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 3163,99 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3169,99 <*> |

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Теплоноситель Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовании "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", д. Дмитрошур, д. Маркелово) |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3424,94 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2734,83 <**> |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3020,70 <**> |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3387,84 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3600,89 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3600,89 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3627,10 <*> |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | - |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | - |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | - |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | - |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | - |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | - |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | - |
|  |  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | - |
|  |  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | - |
| 2 | МУП "ЖКХ Сюмсинское" (система теплоснабжения, расположенная в муниципальном образовании "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", с. Кильмезь) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 3674,21 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3674,21 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4133,49 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3936,66 <**> |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4357,88 <**> |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3980,47 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4274,34 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4246,00 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4246,00 <*> |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 3674,21 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3674,21 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4133,49 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 4133,49 <**> |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4575,77 <**> |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3980,47 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4274,34 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4246,00 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4246,00 <*> |
| 3 | МУП "ЖКХ Сюмсинское" (системы теплоснабжения, расположенные в муниципальном образовании "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", с. Гура, с. Муки-Какси) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5955,16 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5955,16 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 6527,39 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | - |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | - |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 6356,44 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 6815,60 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 6752,27<*> |
|  |  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 6752,27 <*> |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | - |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | - |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | - |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | - |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | - |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | - |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | - |
|  |  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | - |
|  |  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | - |
| 4 | МУП "ЖКХ Сюмсинское" (система теплоснабжения, расположенная в муниципальном образовании | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1731,59 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1731,59 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1850,30 <*> |

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Теплоноситель Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", с. Сюмси, д. Акилово) |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1762,19 <**> |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2026,52 <**> |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1927,05 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1927,05 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 1927,05 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2177,22 <*> |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1731,59 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1731,59 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1850,30 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1850,30 <**> |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2127,85 <**> |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1927,05 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1927,05 <*> |
|  |  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 1927,05 <*> |
|  |  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2177,22 <*> |
| 5 | ООО "Жилкомснаб" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1776,14 <***> |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1788,60 <***> |
|  |  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1808,92 <***> |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1808,92 <***> |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1920,78 <***> |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1920,78 <****> |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2126,29 <****> |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1790,60 <***> |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1929,27 <***> |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1776,14 <***> |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1788,60 <***> |
|  |  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1808,92 <***> |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1808,92 <***> |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1920,78 <***> |
|  |  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1920,78 <****> |
|  |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2126,29 <****> |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1790,60 <***> |
|  |  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1929,27 <***> |

* НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

** Без учета НДС. Для населения тарифы установлены с учетом НДС (5%), выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

*** НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

**** НДС не облагаются в соответствии с пунктом 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Льготные тарифы на территории муниципального образования не установлены.

### Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 33 - Структура цен (тарифов) на услуги теплоснабжения в 2024 году (по данным теплоснабжающей организации)

| № п/п | Наименование параметра | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  | ООО «Жилкомснаб» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | 52631,04 | 100,0 | 9170,4 | 100,0 |
| 1.1 | расходы на топливо | 21009,38 | 39,9 | 1769,3 | 19,3 |
| 1.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | 7105,41 | 13,5 | 905,9 | 9,9 |
| 1.3 | Расходы на приобретение холодной воды | 145,91 | 0,3 | 4,5 | 0,0 |

| № п/п | Наименование параметра | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  | ООО «Жилкомснаб» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1.4 | ФОТ | 7559,23 | 14,4 | 687,4 | 7,5 |
| 1.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 2126,3 | 4,0 | 1669,2 | 18,2 |
| 1.6 | Общепроизводственные расходы: | 361,96 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 1.7 | Общехозяйственные расходы: | 7223,78 | 13,7 | 2964,8 | 32,3 |
| 1.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 970,48 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 1.9 | прочие расходы | 6128,59 | 11,6 | 1169,3 | 12,8 |

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

### Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010

№190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

- плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строения, сооружения;

- резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно данным теплоснабжающих организаций размер платы за подключение к системе теплоснабжения для МУП «ЖКХ «Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб» на территории муниципального образования не установлен.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. Документы на утверждение тарифа (платы за техприсоединение) подаются в Минстрой при наличии заявок на подключение к централизованным системам теплоснабжения.

### Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно Постановлению Правительства от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

- регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения

- для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

- единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

- физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

- исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

- теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

- религиозные организации;

- бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории муниципального образования регулирующими органами не устанавливалась.

### Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

- наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

- пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых

теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 указанного Федерального закона;

- наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

Предельные уровни цен на тепловую энергию в муниципальном образовании "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", не отнесенном к ценовым зонам теплоснабжения, рассчитанные в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017

№ 1562, в целях информирования теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей приведены в таблице ниже. Расчет выполнен с применением калькулятора расчета стоимости тепла по методу «альтернативной котельной» (https://consultnext.ru/).

Таблица 34 - Предельные уровни цен на тепловую энергию

| № п/п | Наименование МО | Уровни цен на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 год |  |
| 1 | Муниципальное образование "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" | 3 758,84 |
|  | 2026 год |  |
| 1 | Муниципальное образование "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" | 4 082,95 |

Предельные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) определенны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)». Предельные уровни тарифов носят информационный характер, применению не подлежат и не отражают экономически-обоснованный уровень тарифов.

### Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 4 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Изменение величины средневзвешенного тарифа для МУП «ЖКХ «Сюмсинское» на тепловую энергию приведено в таблице:

Таблица 35 - Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2023 по 2025 гг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | *2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на тепло (НДС не облагается) | руб/Гкал | *2856,60 | *2997,42 | *3023,48 |
| 2 | Изменение | % |  | +4,93 | +0,87 |

*Средневзвешенные тарифы рассчитаны без учета тарифов в с. Муки-Какси, где отсутствуют данные по тарифам на 2025 г.

Изменение величины средневзвешенного тарифа для ООО «Жилкомснаб» на тепловую энергию приведено в таблице:

Таблица 36 - Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2022 по 2025 гг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на тепло (НДС не облагается) | руб/Гкал | 1782,37 | 1808,92 | 1864,85 | 2023,54 |
| 2 | Изменение | % |  | +1,49 | +3,09 | +8,51 |

### Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Динамика изменения средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в 2022-2025 годах приведена в таблицах 35-36.

### Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

### Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Функционирование систем централизованного теплоснабжения муниципального образования оценивается как удовлетворительное.

- системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения;

- основная причина, определяющая качество и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, необходимо проведение мониторинга систем теплоснабжения и поддержание их в рабочем состоянии;

### Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на надежность работы систем теплоснабжения:

- Не обеспечена надежность внутренних систем теплопотребления потребителей, МКД, бюджетных учреждений.

- Не везде проводятся капитальные ремонты систем теплоснабжения.

- Отсутствие промывки, опрессовки и регулировки систем отопления МКД, не полный охват по промывке, опрессовке и регулировке в бюджетных учреждениях.

- У большинства потребителей не установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

- Необходима полная замена тепловых сетей от котельной ПУ-34 на здания Сюмсинского техникума, сети находятся на балансе техникума.

### Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основным фактором решения проблем в развитии системы теплоснабжения является своевременное и надежное финансирование мероприятий по модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей.

### Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха на территории муниципального образования отсутствуют.

### Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, отсутствуют.

### Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

С учетом мероприятий по модернизации и ремонту котельных и сетей, закупке нового оборудования (см. раздел 4.2) частично проблемы теплоснабжения отдельных поселений муниципального образования были решены.

## ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице:

Таблица 37– Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес потребителя тепла | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  | 0,081 | - | - |
| 1 | Здание детского сада | Маяковского, 1 | 0,081 | - | - |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  | 0,0329 |  |  |
| 1 | Здание детского сада | М.Горького, 11а | 0,0329 | - | - |
| Котельная НПС, с. Сюмси |  |  | 0,4659 |  |  |
| 1 | Административное здание лесхоз | Орловская,44 | 0,043 | - | - |
| 2 | Гараж лесхоз | Орловская,44 | 0,032 | - | - |
| 3 | Админ. Здание ЖКХ | Орловская, 27 | 0,031 | - | - |
| 4 | Гараж ЖКХ | Орловская, 27 | 0,058 | - | - |
| 5 | Гараж ФОК | Нефтяников, 1б | 0,0085 | - | - |
| 6 | МКД, Нефтяников, 4 | Нефтяников, 4 | 0,0444 | - | - |
| 7 | МКД, Нефтяников, 2 | Нефтяников, 2 | 0,089 | - | - |
| 8 | МКД, Нефтяников, 1а | Нефтяников, 1а | 0,151 | - | - |
| 9 | Здание Удмуртского РСООиР | Цветочная, 1а | 0,009 | - | - |
| Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  | 1,931 |  |  |
| 1 | МКД Строителей, 1 | Строителей, 1 | 0,044 | - | - |
| 2 | МКД Строителей, 2 | Строителей, 2 | 0,048 | - | - |
| 3 | МКД Строителей, 3 | Строителей, 3 | 0,051 | - | - |
| 4 | МКД Строителей, 8 | Строителей, 8 | 0,072 | - | - |
| 5 | МКД Строителей, 9 | Строителей, 9 | 0,072 | - | - |
| 6 | МКД Строителей, 10 | Строителей, 10 | 0,097 | - | - |
| 7 | МКД Строителей, 11 | Строителей, 11 | 0,09 | - | - |
| 8 | МКД Строителей, 12 | Строителей, 12 | 0,081 | - | - |
| 9 | МКД Строителей, 13 | Строителей, 13 | 0,064 | - | - |
| 10 | МКД Строителей, 14 | Строителей, 14 | 0,058 | - | - |
| 11 | МКД Строителей, 15 | Строителей, 15 | 0,119 | - | - |
| 12 | МКД Строителей, 16 | Строителей, 16 | 0,092 | - | - |
| 13 | МКД Строителей, 18 | Строителей, 18 | 0,065 | - | - |
| 14 | МКД Строителей, 19 | Строителей , 19 | 0,093 | - | - |
| 15 | МКД Строителей, 20 | Строителей, 20 | 0,09 | - | - |
| 16 | Здание учебного корпуса | Лесная, 23 | 0,237 | - | - |
| 17 | Здание спального корпуса №1 | Лесная, 23 | 0,102 | - | - |
| 18 | Здание спального корпуса №2 | Лесная, 23 | 0,102 | - | - |
| 19 | Гараж с ЛПЗ | Лесная, 23 | 0,064 | - | - |
| 20 | Гараж | Лесная, 23 | 0,059 | - | - |
| 21 | Автогараж | Лесная, 23 | 0,066 | - | - |
| 22 | Склад | Лесная, 23 | 0,028 | - | - |
| 23 | Слесарный кабинет | Лесная, 23 | 0,019 | - | - |
| 24 | Комбайновый кабинет | Лесная, 23 | 0,017 | - | - |
| 25 | Токарный кабинет | Лесная, 23 | 0,005 | - | - |
| 26 | Корпус практических занятий | Лесная, 23 | 0,096 | - | - |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  | 0,0139 |  |  |
| 1 | Здание Чапаева,13 | Чапаева, 13 | 0,0139 | - | - |
| Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  | 0,0739 |  |  |
| 1 | Здание специального жилого дома | Вишневая, 5 | 0,0739 | - | - |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  | 0,6312 |  |  |
| 1 | Поликлиника | Пролетарская, 46 | 0,2672 | - | - |
| 2 | Переход | Пролетарская, 46 | 0,0027 | - | - |
| 3 | Стационар | Пролетарская, 46 | 0,2044 | - | - |
| 4 | Пищеблок | Пролетарская, 46 | 0,0263 | - | - |
| 5 | Гараж ЦРБ | Пролетарская, 46 | 0,0159 | - | - |
| 6 | Гараж | Пролетарская, 46 | 0,0118 | - | - |
| 7 | Прачечная | Пролетарская, 46 | 0,0089 | - | - |

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес потребителя тепла | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 8 | МКД, Больничная, 15 | Больничная, 15 | 0,094 | - | - |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  | 0,069 |  |  |
| 1 | Очистные сооружения | М.Горького,1 | 0,069 | - | - |
| Котельная школы с. Сюмси |  |  | 2,1064 |  |  |
| 1 | Здание школы | Партизанская, 25 | 0,5778 | - | - |
| 2 | Здание интерната | Партизанская, 5 | 0,0836 | - | - |
| 3 | Гараж | Партизанская, 21а | 0,022 | - | - |
| 4 | Гараж | Партизанская, 21а | 0,0175 | - | - |
| 5 | Здание д/с №1 (старый корпус) | Партизанская, 8 | 0,089 | - | - |
| 6 | Прачечная д/с | Партизанская, 8 | 0,0051 | - | - |
| 7 | Здание д/с на 190 мест (новый корпус) | Партизанская, 8 | 0,2582 | - | - |
| 8 | Здание РДК | Партизанская, 54 | 0,1852 | - | - |
| 9 | Здание КЦСОН | Партизанская, 50а | 0,0156 | - | - |
| 10 | Здание МВД (административное) | Советская, 47 | 0,0143 | - | - |
| 11 | Гараж МВД | Советская, 47 | 0,0012 | - | - |
| 12 | Здание (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 | 0,1107 | - | - |
| 13 | Гараж (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 | 0,0732 | - | - |
| 14 | Гараж (Советская, 56) | Советская, 56 | 0,008 | - | - |
| 15 | Админ. Здание (Советская, 56) | Советская, 56 | 0,052 | - | - |
| 16 | Администрация района | Советская, 45 | 0,1471 | - | - |
| 17 | Гараж администрации | Советская, 45 | 0,0623 | - | - |
| 18 | Здание ДДТ | Партизанская, 21 | 0,0326 | - | - |
| 19 | Здание прокуратуры | Советская, 47б | 0,023 | - | - |
| 20 | Гараж прокуратуры | Советская, 47б | 0,0075 | - | - |
| 21 | Здание детской библиотеки | Партизанская, 52 | 0,027 | - | - |
| 22 | Здание ДШИ | Партизанская, 48 | 0,0238 | - | - |
| 23 | Здание МЦ Светлана | Партизанская, 23 | 0,0335 | - | - |
| 24 | Здание ИП Кондратьев | Советская, 58а | 0,0061 | - | - |
| 25 | Здание Сбербанка | Советская, 47а | 0,0381 | - | - |
| 26 | Здание ФОК | Нефтяников, 1б | 0,1572 | - | - |
| 27 | Здание ООО Феникс | Советская, 73 | 0,0079 | - | - |
| 28 | Магазин «Юлия» | Советская, 54 | 0,0031 | - | - |
| 29 | Здание ЦЗН | Советская. 67 | 0,0238 | - | - |
| 30 |  |  |  |  |  |
| Котельная школы , д. Васькино |  |  | 0,129 |  |  |
| 1 | Здание школы | Школьная, 7 | 0,129 | - | - |
| Котельная школы , ст. Пижил |  |  | 0,145 |  |  |
| 1 | Здание школы | Школьная, 34 | 0,145 | - | - |
| Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  | 0,188 |  |  |
| 1 | Здание школы | Клубная, 2 | 0,099 | - | - |
| 2 | Здание клуба | Клубная, 1 | 0,089 | - | - |
| Котельная школы , д. Маркелово |  |  | 0,1152 |  |  |
| 1 | Здание школы | Маркеловская, 1 | 0,1152 | - | - |
| Котельная школы , с. Гура |  |  | 0,1394 |  |  |
| 1 | Здание школы | Школьная, 10 | 0,1394 | - | - |
| Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  | 0,239 |  |  |
| 1 | Здание школы | Колхозная, 2а | 0,205 | - | - |
| 2 | гараж | Колхозная, 2а | 0,01 | - | - |
| 3 | клуб | Прудовая, 33 | 0,024 | - | - |
| Котельная больницы с. Кильмезь |  |  | 0,689 |  |  |
| 1 | Здание детского сада | Набережная, 6а | 0,087 | - | - |
| 2 | Здание детского дома | Гагарина, 26г | 0,068 | - | - |
| 3 | Здание больницы | Пушкинская, 9 | 0,158 | - | - |
| 4 | МКД Одесская, 5 | Одесская, 5 | 0,186 | - | - |
| 5 | МКД Одесская, 7 | Одесская, 7 | 0,19 | - | - |
| Котельная клуба с. Кильмезь |  |  | 0,0926 |  |  |
| 1 | Здание клуба | Гагарина, 26 | 0,044 | - | - |
| 2 | Магазин | Гагарина, 26г | 0,0062 | - | - |
| 3 | Гараж | н/д | 0,012 | - | - |
| 4 | Магазин | н/д | 0,0056 | - | - |
| 5 | Мечеть | н/д | 0,0047 | - | - |
| 6 | Церковь | Гагарина, 26г | 0,0111 | - | - |
| 7 | Жилой дом, ул. Лесная, 29 | Лесная, 29 | 0,009 | - | - |

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес потребителя тепла | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| Котельная школы, с. Кильмезь |  |  | 0,453 |  |  |
| 1 | МКД Ломоносова, 32 | Ломоносова, 32 | 0,076 | - | - |
| 2 | МКД Ломоносова, 33 | Ломоносова, 33 | 0,112 | - | - |
| 3 | Жилой дом, ул. Герцена, 44 | Герцена, 44 | 0,007 | - | - |
| 4 | Здание школы | Ломоносова, 35 | 0,206 | - | - |
| 5 | Здание мастерской школы | Ломоносова, 35 | 0,021 | - | - |
| 6 | Склад школы | Ломоносова, 35 | 0,019 | - | - |
| 7 | Гараж | Ломоносова, 35 | 0,012 | - | - |
| Котельная с. Орловское |  |  | 1,2893 |  |  |
| 1 | МБОУ Орловская СОШ | ул. Ленина, 18 | 0,1153 | - | - |
| 2 | МКД | ул. Ленина, 1 | 0,09 | - | - |
| 3 | МКД | ул. Ленина, 2 | 0,011 | - | - |
| 4 | МКД | ул. Ленина, 3 | 0,08 | - | - |
| 5 | МКД | ул. Ленина, 4 | 0,06 | - | - |
| 6 | МКД | ул. Ленина, 5 | 0,012 | - | - |
| 7 | МКД | ул. Ленина, 6 | 0,09 | - | - |
| 8 | Контора | ул. Ленина, 7 | 0,012 | - | - |
| 9 | МКД | ул. Ленина, 8 | 0,09 | - | - |
| 10 | МКД | ул. Ленина, 9 | 0,01 | - | - |
| 11 | МКД | ул. Ленина, 10 | 0,012 | - | - |
| 12 | МКД | ул. Ленина, 11 | 0,09 | - | - |
| 13 | МКД | ул. Ленина, 12 | 0,014 | - | - |
| 14 | МКД | ул. Ленина, 13 | 0,09 | - | - |
| 15 | МКД | ул. Ленина, 14 | 0,013 | - | - |
| 16 | МКД | ул. Ленина, 16 | 0,09 | - | - |
| 17 | МКД | ул. Ленина, 6А | 0,09 | - | - |
| 18 | МБДОУ Орловский д/с | ул. Ленина, 8А | 0,09 | - | - |
| 19 | Орловский ДК | ул. Коммуны, 2а | 0,09 | - | - |
| 20 | жилой дом | пер. Торфяной, 1 | 0,01 | - | - |
| 21 | жилой дом | пер. Торфяной, 5 | 0,02 | - | - |
| 22 | жилой дом | пер. Торфяной, 7 | 0,02 | - | - |
| 23 | жилой дом | пер. Красный, 6 | 0,02 | - | - |
| 24 | жилой дом | ул. Коммуны, 1 | 0,01 | - | - |
| 25 | жилой дом | ул. Коммуны, 3 | 0,01 | - | - |
| 26 | МКД | ул. Коммуны, 5 | 0,03 | - | - |
| 27 | МАУ СР «ОДС «Березка»» | пер. Подлесный, 1 | 0,02 | - | - |
| Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  | 0,850* |  |  |
| 1 | Здания ПНИ СТ. Пижил | ул. Школьная, 16 ст. Пижил, | 0,850 | Данные не представле ны | - |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  | 0,06 |  |  |
| 1 | МКД | ул,Нефтяников, 38а | 0,06 | - | - |

*без учета ГВС

### Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Планом развития поселений муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселений планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории муниципального образования представлено индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на природном газе и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

### Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 38 и 39.

Таблица 38 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3 | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4 | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5 | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6 | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7 | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 39 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии с СП 124.13330.2012.

«Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» приведены в таблице 40.

Таблица 40 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Примечания:

    - нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);

    - для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать как для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения практически не увеличится.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» было принято, что текущее положение и расчётный период являются основными этапами развития.

### Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 41. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Главах 5, 7 и 8 настоящих Обосновывающих материалов.

Таблица 41 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035- 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,85* | 0,85* | 0,85* | 0,85* | 0,85* | 0,85* | 0,85* | 0,85* | 0,85* | 0,85* | 0,85* | 0,85* |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

*без учета ГВС

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.

### Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

### Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу.

Предполагается, что развитие промышленности будет осуществляться, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений, городских округов с численностью населения менее 100 тысяч человек не является обязательной.

## ГЛАВА 4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, является установление возможных дефицитов тепловой мощности источников теплоснабжения при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной источниками тепловой энергии.

### Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузк и, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице:

Таблица 42 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 1,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2,2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 |
| 2,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 3,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 3,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 3,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 |
| 3,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 | 0,4659 |
| 3,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 | 0,6025 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 4,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 4,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 4,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 |
| 4,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 4,7 | Резерв (+)/дефицит (-) | Гкал/ч | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 | 1,2186 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| 5,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 6,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 6,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 6,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0739 |
| 6,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 7,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 7,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,4 | Собственные и | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 |
| 7,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 | 0,6312 |
| 7,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 | 0,6976 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 8,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 8,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 8,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 9,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 9,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 9,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 |
| 9,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 | 2,1064 |
| 9,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 | 1,0448 |
| 10 | Котельная школы , д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Васькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 10,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 10,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 10,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 10,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 | 0,1984 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 11,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 11,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 11,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 11,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 11,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 | 0,1858 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 12,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 12,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| 12,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 12,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 13,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 13,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 13,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 |
| 13,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 14,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 14,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 14,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 14,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 | 0,1394 |
| 14,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 | 0,5312 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 15,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 15,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| 15,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 15,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 16,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 16,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 16,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 |
| 16,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 16,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 | 0,5219 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 17,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 17,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 17,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой | Гкал/ч | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0261 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 |
| 17,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 | 0,1363 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 18,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 18,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 18,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 |
| 18,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 18,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 | 0,3561 |
| 19 | Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 19,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 19,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 19,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | Данные не представл ены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 |
| 19,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* | 1,8987* |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 20,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 20,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** | 0,85** |
| 20,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* | 0,77* |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 21,2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 21,3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 21,5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 21,7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |

*без учета потерь в сетях

**без учета ГВС

### Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии может быть выполнен с использованием программно-расчетного комплекса «ZuluThermo» после разработки (актуализации) электронной модели системы теплоснабжения поселения. При актуализации схемы теплоснабжения электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования не разрабатывалась.

На данный момент отсутствует какая-либо проектная и предпроектная документация по подключению перспективных потребителей к существующим сетям теплоснабжения. Гидравлический расчет с целью определения возможности подключения потребителя входит в состав работ при разработке проектной документации на подключение.

Исходя из текущего состояния тепловых сетей котельных муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», можно сделать вывод о достаточной пропускной способности магистральных тепловых трасс.

Ресурсоснабжающим организациям рекомендуется производить гидравлический расчет при всех изменениях тепловых нагрузок у потребителей (отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальные источники тепловой энергии или подключение новых потребителей).

### Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В зоне действия источников централизованного теплоснабжения муниципального образования дефицит тепловой мощности отсутствует. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения и обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки на период по 2037 г.

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 5 МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

- приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

- разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

- автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

- использование наилучших доступных технологий;

- внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

- приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики;

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории муниципального образования данные решения отсутствуют. Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории муниципального образования представлено индивидуальной жилой застройкой.

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующих источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика).

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшении удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижении потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность системы либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ), либо ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

### Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также увеличение надежности теплоснабжения и сокращение эксплуатационных затрат.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшении удельных расходов топлива на производство тепла, а также в снижении потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения, в первом варианте за счет вложенных инвестиций мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства, соответственно, организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность системы либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ), либо ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

### Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает необходимую валовую выручку ресурсоснабжающей организации, что, в свою очередь, может дать средства к дальнейшему развитию

системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Кроме того, в пользу варианта 1 говорит наличие финансовых ресурсов, необходимых для его осуществления (суммы запланированных инвестиций представлены в Постановлении Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 28. 03.2025 № 176 «О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие муниципального хозяйства»)

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 5 разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 6 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

### Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице:

Таблица 43 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 0,000 | 0,000 | - | 0,081 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 0,000 | 0,000 | - | 0,0329 | 0,000 | 0,000 | - |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,4659 | 0,200 | 0,200 | - | 0,4659 | 0,200 | 0,200 | - |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 0,394 | 0,394 | - | 1,931 | 0,394 | 0,394 | - |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 0,000 | 0,000 | - | 0,0139 | 0,000 | 0,000 | - |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 0,000 | 0,000 | - | 0,0739 | 0,000 | 0,000 | - |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 0,123 | 0,123 | - | 0,6312 | 0,123 | 0,123 | - |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 0,000 | 0,000 | - | 0,069 | 0,000 | 0,000 | - |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1064 | 0,342 | 0,342 | - | 2,1064 | 0,342 | 0,342 | - |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 0,011 | 0,011 | - | 0,129 | 0,011 | 0,011 | - |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 0,037 | 0,037 | - | 0,145 | 0,037 | 0,037 | - |

| № п/п | Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 0,017 | 0,017 | - | 0,188 | 0,017 | 0,017 | - |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 0,011 | 0,011 | - | 0,1152 | 0,011 | 0,011 | - |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 0,011 | 0,011 | - | 0,1394 | 0,011 | 0,011 | - |
| 15 | Котельная школы, с. Муки- Какси | 0,239 | 0,028 | 0,028 | - | 0,239 | 0,028 | 0,028 | - |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 0,151 | 0,151 | - | 0,689 | 0,151 | 0,151 | - |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,0926 | 0,025 | 0,025 | - | 0,0926 | 0,025 | 0,025 | - |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,453 | 0,068 | 0,068 | - | 0,453 | 0,068 | 0,068 | - |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,2893 | - | параметр не рассчитывался* | - | 1,2893 | - | - | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,85* | 0,059 | 0,059 | - | 0,85** | 0,059 | 0,059 | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,04 | 0,000 | 0,000 | - | 0,04 | 0,000 | 0,000 | - |

*недостаточно данных для расчета

**без учета ГВС

### Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории муниципального образования не осуществляется.

### Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках-аккумуляторах, установленных на котельных муниципального образования не представлены.

### Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Согласно требованию СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Таблица 44 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов работы источников тепловой энергии

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 1,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 2,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 3,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
| 3,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 3,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 4,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 |
| 4,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 4,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 5,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 124.13330.2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 6,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| 7,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 |
| 7,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 7,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 8,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| 9,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 |
| 9,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 9,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 10,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 10,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 11,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 11,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 11,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 12,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 12,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 12,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 13,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 13,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 14,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 14,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 14,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки- Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 15,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 15,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 15,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 16,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 |
| 16,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 16,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 17,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 17,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 17,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 18,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 18,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 18,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 19 | Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 |
| 19,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | Данные не представл ены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | параметр не рассчиты вался* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | параметр не рассчиты вался* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** | 0,850** |
| 20,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 20,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП | м. куб./ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 124.13330.2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 21,2 | объем системы теплоснабжения | м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21,4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

*недостаточно данных для расчета

**без учета ГВС

### Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 44.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

### Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила подключения к системам теплоснабжения).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по

обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов: экологических; санитарно-гигиенических; противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселений муниципального образования малоэтажными жилыми зданиям приведено в п. 7.11 настоящей Главы.

### Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Строительство источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме не предусмотрено.

### Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

### Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

### Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Увеличение зон действия теплоисточников путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрено.

### Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

### Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

### Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод котельных из эксплуатации не предусматривается.

### Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселений муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии. Обоснованием для данной концепции обеспечения тепловой энергией населения является большая разрозненность зон застройки, низкая тепловая нагрузка перспективных потребителей, неэффективность использования централизованного теплоснабжения для малоэтажного жилья.

Наиболее экономически выгодным вариантом отопления частных жилых домов является – индивидуальное отопление газовыми котлами. Применительно к индивидуальным жилым домам и домам блокированной застройки можно сделать следующие выводы:

- для домов, расположенных в газифицированной части населенного пункта, оптимальным вариантом является теплоснабжение от индивидуальных газовых теплогенераторов. В газифицированных населенных пунктах большинство частных домовладений стремятся к индивидуальному теплоснабжению от газовых теплогенераторов, понимая его преимущества – относительно недорогое и качественное теплоснабжение. Поэтому переход частных домовладений (индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов) на индивидуальное теплоснабжение происходит естественным образом, хотя и не так быстро из-за существенных первичных капитальных затрат.

- для домов, расположенных в негазифицированной части населенного пункта, оптимальным вариантом является теплоснабжение с применением очаговых печей и твердотопливных котлов длительного горения или централизованное теплоснабжение. В последнее время широкое распространение среди населения стали получать котлы длительного горения, в том числе пеллетные и «всеядные» котлы.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на газообразном и твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к системам централизованного теплоснабжения не планируется.

### Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.

### Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

### Обоснование	организации	теплоснабжения	в	производственных	зонах	на территории поселений муниципального образования

Источники	тепловой	энергии	на	территории	производственных	зон	используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

### Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводится в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических

указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

- В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей

воде.

- Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от

единственного источника в системе теплоснабжения, требуется вычислять как

| отэ НВВотэ Тi  i , руб./Гкал, Qi | (1) |
| --- | --- |

где:

i

НВВотэ

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой

энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой

энергии (мощности) в i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

- Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| пер НВВпер Тi  i , руб./Гкал, Qc i | (2) |
| --- | --- |

где:

i

НВВпр - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на

i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q

i

c  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы

теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| кп отэ пер НВВотэ НВВпер Тi  Тi  Тi  i  i , руб./Гкал; Q Qc i i | (3) |
| --- | --- |

- При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| кп,нп НВВотэ  НВВотэ НВВпер  НВВпер Тi  i i  i i , руб./Гкал; Q  Qнп Qc  Qснп i i i i | (4) |
| --- | --- |

i

НВВотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на

отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

i

Qнп - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника

тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

i

НВВпер - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в

виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

i

Qснп - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы

теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Т

Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения

тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

кп,нп i

больше, чем

стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения  до присоединения  потребителя  к  тепловым  сетям  системы  теплоснабжения

i

исполнителя Т кп , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

исполнителя нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

i

Т кп,нп , меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы

i

теплоснабжения исполнителя Т кп , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы

теплоснабжения исполнителя целесообразно.

сумм

Для тепловой нагрузки заявителя  Qм.ч <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного

теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным, и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 8.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 24 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 8), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становится неэффективной в связи с увеличением совокупных затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Радиусы эффективного теплоснабжения целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции или нового строительства в зоне действия конкретного источника тепловой энергии. Для определения радиуса эффективного теплоснабжения требуется сбор и анализ большого объема исходных данных и проведение трудоемких расчетов. Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки. На значение эффективного радиуса самое существенное влияние оказывает наличие или отсутствие резервов пропускной способности существующих тепловых сетей и резервов тепловой мощности на источнике. Одним из главных параметров, от которого зависит значение эффективного радиуса, является величина подключаемой новой нагрузки. Значительное влияние на величину эффективного радиуса оказывает способ прокладки тепловых сетей. При подземном способе прокладки увеличение затрат на перекладку и новое строительство приводит к снижению эффективного радиуса. Значение эффективного радиуса существенным образом зависит от места подключения новой нагрузки к существующей тепловой сети и может быть различным для каждого направления вывода тепловой мощности.

#### Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции.

Согласно данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, новые подключения объектов к системам централизованного теплоснабжения не планируются. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию подключать новых потребителей вне зависимости от величины совокупных затрат.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

### Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двадцати одной котельной.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Зоны с дефицитом тепловой мощности в муниципальном образовании отсутствуют.

### Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов.

В застроенной части поселений и на территории, подлежащей застройке, предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития поселений муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселений муниципального образования планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На территории муниципального образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на дату актуализации схемы теплоснабжения строительство новых тепловых сетей не планируется.

### Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

### Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется. Конфигурация и параметры тепловых сетей при данной концепции будут определяться в ходе разработки проектной документации новых газовых модульных котельных.

### Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры, а также замену изношенных участков сетей теплоснабжения.

Мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения представлены в разделе 12.1 Главы 12 настоящих материалов.

### Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Рекомендации отсутствуют.

### Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры, а также замену изношенных участков сетей теплоснабжения.

Согласно данным, опубликованным в Постановлении Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 28.03.2025 № 176

«О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства» часть сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию до 2008 года, имеет износ более 90

% (протяженность 10,65 п/км или 92,6 % от общей протяженности сетей). В связи с физическим износом эти тепловые сети нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей.

Мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения представлены в разделе 12.1 Главы 12 настоящих материалов.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Трубы ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

    - низкое водопоглощение пенополиуретана;

    - пенополиуретан экологически безопасен;

    - долговечность пенополиуретана;

    - низкая токсичность;

    - пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

    - высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

    - звукопоглощение пенополиуретана;

    - пенополиуретан, нанесенный на металлическую поверхность, защищает ее от коррозии;

    - ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100°до плюс 140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет

постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длиной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

### Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в открытых системах на территории поселений муниципального образования не осуществляется.

### Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Централизованное горячее водоснабжение в открытых системах на территории поселений муниципального образования не осуществляется.

### Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Централизованное горячее водоснабжение в открытых системах на территории поселений муниципального образования не осуществляется.

### Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в открытых системах на территории поселений муниципального образования не осуществляется.

### Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в открытых системах на территории поселений муниципального образования не осуществляется.

### Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в открытых системах на территории поселений муниципального образования не осуществляется.

## ГЛАВА 10 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

### Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Расчеты перспективных годовых расходов топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования, по элементам территориального деления представлены в таблице:

Таблица 45 - Существующий и перспективный топливные балансы

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 1.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
|  |  | т.у.т. | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 1.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 1.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| 1.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| 1.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 2.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  |  | т.у.т. | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 2.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные | Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| 2.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| 2.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 3.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 |
|  |  | т.у.т. | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
| 3.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 | 1250,9 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 3.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 | 1219,3 |
| 3.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 |
|  |  | % | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 3.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 | 976,4 |
| 3.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 4.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,5 |
|  |  | т.у.т. | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 |
| 4.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 | 4785,3 |
| 4.4 | Собственные и | Гкал | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хозяйственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 | 4674,9 |
| 4.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 |
|  |  | % | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 4.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 | 4358,3 |
| 4.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 5.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  |  | т.у.т. | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 5.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 5.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 5.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 5.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 6.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.у.т. | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 6.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 6.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
| 6.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
| 6.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 7.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 252,2 |
|  |  | т.у.т. | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 |
| 7.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 | 1748,5 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 7.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 | 1711,7 |
| 7.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
|  |  | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 7.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 | 1583,0 |
| 7.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 8.2 | расход | Тыс. | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | натурального топлива (основное топливо) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.у.т. | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 8.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| 8.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| 8.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 9.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 |
|  |  | т.у.т. | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 |
| 9.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 | 5650,8 |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 9.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 | 5561,4 |
| 9.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 329,1 |
|  |  | % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 9.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 | 5232,4 |
| 9.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 10.2 | расход | Тыс. | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | натурального топлива (основное топливо) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.у.т. | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| 10.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 10.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 |
| 10.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
|  |  | % | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 10.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 |
| 10.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 11.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
|  |  | т.у.т. | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| 11.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 |
| 11.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 11.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 |
| 11.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
|  |  | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 11.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 | 364,7 |
| 11.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 12.2 | расход | Тыс. | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | натурального топлива (основное топливо) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.у.т. | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
| 12.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 |
| 12.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 12.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 |
| 12.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  | % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 12.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 | 456,7 |
| 12.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 13.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
|  |  | т.у.т. | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 13.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 |
| 13.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 13.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 |
| 13.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
|  |  | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 13.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 |
| 13.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Вид топлива |  | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| 14.2 | расход натурального | Куб.м | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
|  |  | т.у.т. | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | топлива (основное топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 | 399,1 |
| 14.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 14.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
| 14.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
|  |  | % | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 14.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 |
| 14.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки- Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 15.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  | т.у.т. | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
| 15.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 |
| 15.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 15.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 | 624,7 |
| 15.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
|  |  | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 15.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 | 583,8 |
| 15.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 |
|  |  | т.у.т. | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 |
| 16.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 | 2153,4 |
| 16.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| 16.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 |
| 16.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 |
|  |  | % | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 16.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 | 1733,5 |
| 16.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 17.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
|  |  | т.у.т. | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| 17.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 |
| 17.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 17.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 |
| 17.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
|  |  | % | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 17.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 |
| 17.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Вид топлива |  | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны | Природны |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ | й газ |
| 18.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 |
|  |  | т.у.т. | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 |
| 18.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 | 1267,1 |
| 18.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| 18.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 | 1188,2 |
| 18.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 |
|  |  | % | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 18.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 996,8 |
| 18.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| 19 | Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 19.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
|  |  | т.у.т. | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 | 268,9 |
| 19.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 | 4640,3 |
| 19.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 | 273,3 |
| 19.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 |
| 19.6 | Потери тепловой сети | Гкал | Данные не представле ны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям (без учета потерь в сетях) | Гкал | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 | 4367,0 |
| 19.8 | УРУТ на отпуск | кг.у.т/Гк | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии | ал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 20.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | Данные не представле ны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | Данные не представле ны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.6 | Потери тепловой сети | Гкал | Данные не представле ны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям (без учета потерь в сетях) | Гкал | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 | 4467,6 |
| 20.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Вид топлива |  | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ | Природны й газ |
| 21.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | Тыс. куб.м | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  |  | т.у.т. | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 21.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| 21.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 21.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| 21.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гк ал | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 |

### Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

- Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

- Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 46).

Таблица 46 – Сведения о количестве суток

| № п/п | Вид. топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  |  | автотранспорт | 7 |
| 2 | жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  |  | автотранспорт | 5 |

- Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток; по жидкому топливу - 30 суток. Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:	- среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

- Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

- НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Для котельных, работающих на газе, нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) устанавливается по резервному топливу. Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо).

Характеристика основного и резервного топлива котельных приведена в таблице:

Таблица 47 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Природный газ | - |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | Природный газ | - |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Природный газ | - |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | Природный газ | - |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | Природный газ | - |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | Природный газ | - |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | Природный газ | - |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | Природный газ | - |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | Дрова | Дрова |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | Природный газ | - |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | Природный газ | - |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | Природный газ | - |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | Природный газ | - |
| 19 | Котельная с. Орловское | Природный газ | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | Каменный уголь | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Природный газ | - |

В качестве основного топлива на большинстве котельных муниципального образования используется природный газ.

### Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным топливом большинства котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

### Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время в большинстве котельных на территории муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» используется природный газ (преобладающий вид топлива).

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 48 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | природный газ | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/м3 | 8256 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 0,775 |
| 2 | каменный уголь | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг | 6450 |
| 3 | древесина высушенная | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг | 3400 |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

### Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

На котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» преобладающим видом топлива является природный газ.

### Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

За период 2023-2024 г.г. шесть котельных были переведены на природный газ, что является приоритетным направлением развития топливного баланса. Преобладающим видом топлива в муниципальном округе стал природный газ.

Планируется строительство новой газовой котельной контейнерного типа взамен старой Котельной ПНИ ст. Пижил, которая работает на каменном угле, в течение ближайших лет. По данным обслуживающей организации решение об инвестиции 26 млн рублей на дату актуализации схемы теплоснабжения не принято.

Перевод на газ котельной школы, с. Гура, работающей на дровах, не планируется ввиду отсутствия газа в с. Гура.

Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

При актуализации схемы были уточнены сведения по топливным балансам в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на 2024 г.

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 11 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документа.

Расчет показателей надежности тепловых сетей проводился с помощью программного комплекса

«ZuluThermo». Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице:

Таблица 49 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная НПС, с. | Вероятность | Р: 0,999899; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Сюмси | безотказной работы | Кг: 0,999941-0,999991 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  | системы |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  | теплоснабжения |  | нормативным требованиям |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р: 0,999851; Кг: 0,9999-0,99995 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. |  | Р: 0,999812; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Сюмси |  | Кг: 0,999835-0,999996 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 9 | Котельная школы с. |  | Р: 0,980474; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Сюмси |  | Кг: 0,98048-0,999996 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 10 | Котельная школы , д. |  | Р: 0,999929; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Васькино |  | Кг: 0,999929 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 11 | Котельная школы , ст. |  | Р: 0,999986; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Пижил |  | Кг: 0,999986 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 12 | Котельная школы , д. |  | Р: 0,999990; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Дмитрошур |  | Кг: 0,99999-1,00000 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 13 | Котельная школы , д. |  | Р: 0,999993; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Маркелово |  | Кг: 0,999993 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 14 | Котельная школы , с. |  | Р: 0,999956; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Гура |  | Кг: 0,999956 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 15 | Котельная школы, с. |  | Р: 0,999985; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Муки-Какси |  | Кг: 0,99999-0,999995 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 16 | Котельная больницы с. |  | Р: 0,999661; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Кильмезь |  | Кг: 0,999701-0,999992 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Котельная клуба с. |  | Р: 0,999825; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Кильмезь |  | Кг: 0,999917-0,999999 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 18 | Котельная школы, с. |  | Р: 0,999810; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Кильмезь |  | Кг: 0,999852-0,999963 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 19 | Котельная с. Орловское |  | Р: 0,999900; | Вероятность безотказной работы системы |
|  |  |  | Кг: 0,999916-0,999975 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |
| 20 | Котельная ПНИ ст. |  | Р: 0,999954; | Вероятность безотказной работы системы |
|  | Пижил |  | Кг: 0,999956-0,999976 | соответствует нормативным требованиям, |
|  |  |  |  | коэффициент готовности соответствует |
|  |  |  |  | нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности системы теплоснабжения муниципального образования соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

### Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z    ln

tв  tн  ,

tв.а  tн

где tв.а  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения

(плюс 12°С);

tв  20∘ С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

  40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 25 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Число часов

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-43 -41 -39 -37 -35 -33 -31 -29 -27 -25 -23 -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9  -7  -5  -3  -1  1	3	5	7	9

Температура наружного воздуха, град. С

Время снижения температуры	D=32 мм	D=100 мм	D=200 мм	D=300 мм	D=600 мм

Рисунок 25 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопровода, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

### Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения муниципального образования соответствуют нормативным требованиям.

### Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения муниципального образования соответствуют нормативным требованиям.

### Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 50. При средневзвешенном допустимом

времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 50 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления ,°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1 | Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя, отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемом в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 12 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

### Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Реконструкция и техническое перевооружение объектов теплоснабжения муниципального образования предусмотрена в Постановлении Администрации  муниципального  образования  «Муниципальный  округ  Сюмсинский  район  Удмуртской  Республики»  от  28  марта  2025  года

№ 176 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства». Модернизация объектов теплоснабжения проводится также в рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

Суммы инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию источников тепла и реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице:

Таблица 51 – Мероприятия по техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| 1. | Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка ПСД на замену котлов в котельной Школа с.Сюмси | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение циркуляционных насосов в котельные НПС, ЦРБ, ПУ-34, Школы с.Сюмси и котельную больницы с. Кильмезь | 1800 |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение ГРУ на котельные НПС, ЦРБ, ПУ-34, Школы с.Сюмси | 1200 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение котлов в котельные с.Гура, с.Сюмси ул. Нефтяников 38а | 1500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт здания котельной ПУ-34 с.Сюмси | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт здания котельной Школы с.Сюмси | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт здания котельной Школы с.Муки-Какси | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Далее согласно перечню мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства на соответствующие годы | 80000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.2 | Зона действия ООО «Жилкомснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт и замена запорной арматуры 2025-2027. |  | Данные не представлен ы | Данные не представл ены | Данные не представл ены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Приобретение котлов в котельную . с.Орловское |  |  |  |  | 8000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| 2. | Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Пролетарская от котельной ЦРБ | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной школы Кильмезь | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Капитальный сетей теплоснабжения от котельной школы до здания школы в д. Васькино | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной клуба с.Кильмезь | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Партизанская, ул.Советская от котельной Школы в с. Сюмси | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Капитальный сетей теплоснабжения от котельной больницы в с. Кильмезь | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Нефтяников от котельной НПС в с. Сюмси | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по ул. Колхозная от котельной Школы в с. Муки-Какси | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Далее согласно перечня мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства на соответствующие годы | 90000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2.2 | Зона действия ООО «Жилкомснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Замена изношенных участков сетей теплоснаб-жения 2025-2027. |  | Данные не представлен ы | Данные не представл ены | Данные не представл ены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения пер.Подлесный с.Орловское |  |  | 1856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения пер. Торфяной, пер.Красный, ул. Производственная с. орловское |  |  |  | 3500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 204400 | 5400 | 10246 | 17500 | 30500 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |

* Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены согласно данным теплоснабжающих организаций.

### Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

    - собственные средства теплоснабжающих организаций;

    - заемные средства;

    - бюджетные средства;

    - инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский    район    Удмуртской    Республики»    от    28    марта    2025    года

№ 176 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства» на развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования (включает теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) предусмотрены следующие инвестиции:

Таблица 52 – Инвестиции в развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | 2025 (план), тыс. руб. | 2026 (план), тыс. руб. | 2027 (план), тыс. руб. | 2028 (план), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 17207,00 | 23000,00 | 23000,00 | 10352,00 |
|  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», в том числе: | 17207,00 | 5933,00 | 10352,00 | 10352,00 |
|  | собственные средства | 56,00 | 100,00 | 100?00 | 52,00 |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 17151,00 | 22900,00 | 22900,00 | 10300,00 |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии из бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Расчеты экономической эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также по снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

### Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы, за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 13 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 53.

Таблица 53 - Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
| 3.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 |
| 3.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 3.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |
| 3.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | кг у.т./Гкал | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| 3.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | кг у.т./Гкал | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| 3.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 3.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| 3.9 | Котельная школы с. Сюмси | кг у.т./Гкал | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 3.10 | Котельная школы , д. Васькино | кг у.т./Гкал | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Котельная школы , ст. Пижил | кг у.т./Гкал | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| 3.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | кг у.т./Гкал | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| 3.13 | Котельная школы , д. Маркелово | кг у.т./Гкал | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 |
| 3.14 | Котельная школы , с. Гура | кг у.т./Гкал | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 | 242,8 |
| 3.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | кг у.т./Гкал | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| 3.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | кг у.т./Гкал | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
| 3.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | кг у.т./Гкал | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 3.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | кг у.т./Гкал | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| 3.19 | Котельная с. Орловское | кг у.т./Гкал | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 3.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | кг у.т./Гкал | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | кг у.т./Гкал | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | Гкал/м.кв | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| 4.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Гкал/м.кв | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 4.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Гкал/м.кв | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Котельная школы с. Сюмси | Гкал/м.кв | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| 4.10 | Котельная школы , д. Васькино | Гкал/м.кв | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| 4.11 | Котельная школы , ст. Пижил | Гкал/м.кв | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 4.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | Гкал/м.кв | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 |
| 4.13 | Котельная школы , д. Маркелово | Гкал/м.кв | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 |
| 4.14 | Котельная школы , с. Гура | Гкал/м.кв | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
| 4.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | Гкал/м.кв | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 4.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | Гкал/м.кв | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| 4.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | Гкал/м.кв | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 4.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | Гкал/м.кв | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 |
| 4.19 | Котельная с. Орловское | Гкал/м.кв | показат ель не рассчит ывался * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Котельная НПС, с. | куб.м/м.кв | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | куб.м/м.кв | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 5.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | куб.м/м.кв | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| 5.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 | Котельная школы с. Сюмси | куб.м/м.кв | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 5.10 | Котельная школы , д. Васькино | куб.м/м.кв | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 5.11 | Котельная школы , ст. Пижил | куб.м/м.кв | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 |
| 5.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | куб.м/м.кв | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 5.13 | Котельная школы , д. Маркелово | куб.м/м.кв | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
| 5.14 | Котельная школы , с. Гура | куб.м/м.кв | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 5.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | куб.м/м.кв | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
| 5.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | куб.м/м.кв | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| 5.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | куб.м/м.кв | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| 5.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | куб.м/м.кв | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| 5.19 | Котельная с. Орловское | куб.м/м.кв | показат ель не рассчит ывался * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | куб.м/м.кв | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| 5.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | % | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 |
| 6.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | % | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 |
| 6.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | % | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| 6.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | % | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 |
| 6.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | % | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
| 6.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | % | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 |
| 6.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | % | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 |
| 6.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | % | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 |
| 6.9 | Котельная школы с. Сюмси | % | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 | 33,29 |
| 6.10 | Котельная школы , д. Васькино | % | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 6.11 | Котельная школы , ст. Пижил | % | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 |
| 6.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | % | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 |
| 6.13 | Котельная школы , д. Маркелово | % | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 |
| 6.14 | Котельная школы , с. Гура | % | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| 6.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | % | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 |
| 6.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | % | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 |
| 6.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | % | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 | 32,11 |
| 6.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | % | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 |
| 6.19 | Котельная с. Орловское | % | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| 6.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | % | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.21 | Котельная Нефтяников 38а, | % | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 | 0,00211 |
| 7.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 | 0,00524 |
| 7.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 |
| 7.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 | Котельная школы с. Сюмси | Гкал/час.м.кв | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 | 0,00621 |
| 7.10 | Котельная школы , д. Васькино | Гкал/час.м.кв | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 | 0,00772 |
| 7.11 | Котельная школы , ст. Пижил | Гкал/час.м.кв | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 |
| 7.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | Гкал/час.м.кв | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 | 0,00750 |
| 7.13 | Котельная школы , д. Маркелово | Гкал/час.м.кв | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 | 0,00677 |
| 7.14 | Котельная школы , с. Гура | Гкал/час.м.кв | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 | 0,01173 |
| 7.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | Гкал/час.м.кв | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 | 0,00655 |
| 7.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | Гкал/час.м.кв | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 | 0,00420 |
| 7.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | Гкал/час.м.кв | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 | 0,00170 |
| 7.18 | Котельная школы, с. | Гкал/час.м.кв | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00500 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Котельная с. Орловское | Гкал/час.м.кв | показат ель не рассчит ывался * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | Гкал/час.м.кв | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 | 0,00820 |
| 7.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | КотельныеМУП "ЖКХ "Сюмсинское" | % | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 100 |
| 11.2 | Котельные ООО | % | 0 | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 100 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Жилкомснаб" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12.5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.9 | Котельная школы с. Сюмси | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 12.10 | Котельная школы , д. Васькино | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 12.11 | Котельная школы , ст. Пижил | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12.13 | Котельная школы , д. Маркелово | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 12.14 | Котельная школы , с. Гура | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 12.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 12.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 12.18 | Котельная школы, с. | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.19 | Котельная с. Орловское | лет | показат ель не рассчит ывался * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 12.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 8,1 | 10,1 | 6,3 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.3 | Котельная НПС, с. Сюмси | % | 5,532 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | % | 0,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | Котельная с. Сюмси, | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | % | 0 | 5,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.9 | Котельная школы с. Сюмси | % | 0 | 0 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10 | Котельная школы , д. Васькино | % | 0 | 0 | 0,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11 | Котельная школы , ст. Пижил | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.13 | Котельная школы , д. Маркелово | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.14 | Котельная школы , с. Гура | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | % | 0 | 0 | 0 | 1,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.16 | Котельная больницы с. Кильмезь | % | 0 | 0 | 0 | 5,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.17 | Котельная клуба с. Кильмезь | % | 0 | 0 | 2,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.18 | Котельная школы, с. Кильмезь | % | 0 | 4,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.19 | Котельная с. Орловское | % | показат ель не рассчит ывался * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Для котельных, обслуживаемых МУП "ЖКХ "Сюмсинское" | % | 22,96 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14.2 | Для котельных, обслуживаемых ООО "Жилкомснаб" | % | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*недостаточно данных

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 14 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

### Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащей свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от теплоснабжающих организаций.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.04.2024 г.);

- Постановление Правительства РФ от 11.12.2024 N 1761 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

- Индексация регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2025 - 2027 гг. (Индексация регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2025 - 2027 гг., % \ КонсультантПлюс)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2024 г.).

- Письмо Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2018 г. N 36097-АТ/Д03и "О показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, используемых в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу".

Таблица 54 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование индекса | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,079 | 1,045 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,213 | 1,040 | 1,040 | 1,025 | 1,027 | 1,028 | 1,025 | 1,026 | 1,026 | 1,028 | 1,029 | 1,028 | 1,028 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,045 | 1,044 | 1,043 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,060 | 1,050 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,081 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

| № п/п | Наименование индекса | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 6 | Индекс роста цены на услуги теплоснабжения, IТЭ,i | 1,110 | 1,087 | 1,051 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 55 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП "ЖКХ "Сюмсинское"*

| № п/п | Наименование | д. измерен | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 | 40 131,66 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 | 683,28 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 | 1 848,88 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 | 37 599,50 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 52 631,04 | 59 301,46 | 61 783,79 | 64 220,25 | 66 282,33 | 68 472,73 | 70 769,52 | 73 058,60 | 75 458,28 | 77 942,43 | 80 578,52 | 83 341,91 | 86 170,82 | 89 101,02 |
| 5.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 21 009,38 | 25 484,38 | 26 503,75 | 27 563,90 | 28 253,00 | 29 015,83 | 29 828,28 | 30 573,98 | 31 368,91 | 32 184,50 | 33 085,66 | 34 045,15 | 34 998,41 | 35 978,37 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 7 105,41 | 7 531,73 | 7 908,32 | 8 224,65 | 8 545,42 | 8 878,69 | 9 224,96 | 9 584,73 | 9 958,53 | 10 346,92 | 10 750,45 | 11 169,71 | 11 605,33 | 12 057,94 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 145,91 | 157,73 | 164,04 | 170,60 | 177,42 | 184,52 | 191,90 | 199,58 | 207,56 | 215,86 | 224,50 | 233,48 | 242,82 | 252,53 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 7 559,23 | 8 156,41 | 8 523,45 | 8 881,43 | 9 236,69 | 9 606,16 | 9 990,40 | 10 390,02 | 10 805,62 | 11 237,85 | 11 687,36 | 12 154,85 | 12 641,05 | 13 146,69 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 | 2 126,30 |
| 5.6 | Общепроизводственн ые расходы: | тыс.руб. | 361,96 | 390,55 | 408,13 | 425,27 | 442,28 | 459,97 | 478,37 | 497,51 | 517,41 | 538,10 | 559,63 | 582,01 | 605,29 | 629,51 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 7 223,78 | 7 794,46 | 8 145,21 | 8 487,31 | 8 826,80 | 9 179,87 | 9 547,07 | 9 928,95 | 10 326,11 | 10 739,15 | 11 168,72 | 11 615,47 | 12 080,09 | 12 563,29 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 970,48 | 1 047,15 | 1 094,27 | 1 140,23 | 1 185,84 | 1 233,27 | 1 282,60 | 1 333,91 | 1 387,26 | 1 442,75 | 1 500,46 | 1 560,48 | 1 622,90 | 1 687,82 |
| 6 | Прочие расходы | тыс.руб. | 6 128,59 | 6 612,75 | 6 910,32 | 7 200,56 | 7 488,58 | 7 788,12 | 8 099,65 | 8 423,63 | 8 760,58 | 9 111,00 | 9 475,44 | 9 854,46 | 10 248,64 | 10 658,58 |

| № п/п | Наименование | д. измерен | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности (без НДС) | тыс.руб. |  | 65 301,46 | 70 117,12 | 75 886,92 | 89 615,66 | 90 694,96 | 92 991,75 | 95 280,83 | 97 680,50 | 100 164,65 | 102 800,74 | 105 564,13 | 108 393,05 | 111 323,24 |
| 9 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности (с НДС) | тыс.руб. |  | 78 361,75 | 84 140,55 | 91 064,30 | 107 538,79 | 108 833,95 | 111 590,09 | 114 336,99 | 117 216,60 | 120 197,58 | 123 360,88 | 126 676,96 | 130 071,66 | 133 587,89 |
| 10 | Оценочная стоимость производства тепла без учета инвестиционной составляющей (с НДС) | руб./Гкал |  | 1 892,62 | 1 971,85 | 2 049,61 | 2 115,42 | 2 185,33 | 2 258,63 | 2 331,69 | 2 408,27 | 2 487,56 | 2 571,69 | 2 659,88 | 2 750,17 | 2 843,69 |
| 11 | Оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей (с НДС) | руб./Гкал |  | 2 084,12 | 2 237,81 | 2 421,96 | 2 860,11 | 2 894,56 | 2 967,86 | 3 040,92 | 3 117,50 | 3 196,79 | 3 280,92 | 3 369,11 | 3 459,40 | 3 552,92 |

* Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 56 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО "Жилкомснаб"*

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 | 6 776,56 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 273,31 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 | 6 503,25 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 9 170,40 | 9 982,88 | 10 351,04 | 10 709,19 | 11 034,92 | 11 377,53 | 11 735,40 | 12 099,20 | 12 479,13 | 12 873,27 | 13 287,59 | 13 720,30 | 14 166,52 | 14 629,56 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 1 769,30 | 2 146,16 | 2 232,01 | 2 321,29 | 2 379,32 | 2 443,56 | 2 511,98 | 2 574,78 | 2 641,73 | 2 710,41 | 2 786,30 | 2 867,10 | 2 947,38 | 3 029,91 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 905,90 | 960,25 | 1 008,27 | 1 048,60 | 1 089,49 | 1 131,98 | 1 176,13 | 1 222,00 | 1 269,66 | 1 319,17 | 1 370,62 | 1 424,08 | 1 479,61 | 1 537,32 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 4,50 | 4,86 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 | 6,16 | 6,40 | 6,66 | 6,92 | 7,20 | 7,49 | 7,79 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 687,40 | 741,70 | 775,08 | 807,63 | 839,94 | 873,54 | 908,48 | 944,82 | 982,61 | 1 021,92 | 1 062,79 | 1 105,30 | 1 149,52 | 1 195,50 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 | 1 669,20 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 2 964,80 | 3 199,02 | 3 342,98 | 3 483,38 | 3 622,72 | 3 767,62 | 3 918,33 | 4 075,06 | 4 238,06 | 4 407,59 | 4 583,89 | 4 767,25 | 4 957,94 | 5 156,25 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | прочие расходы | тыс.руб. | 1 169,30 | 1 261,67 | 1 318,45 | 1 373,82 | 1 428,78 | 1 485,93 | 1 545,37 | 1 607,18 | 1 671,47 | 1 738,33 | 1 807,86 | 1 880,17 | 1 955,38 | 2 033,60 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 369,83 | 391,59 | 405,70 | 419,13 | 432,51 | 446,41 | 460,88 | 475,91 | 491,55 | 507,81 | 524,72 | 542,30 | 560,58 | 579,59 |
| 8 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. |  | 10 374,47 | 10 756,74 | 11 128,32 | 11 467,42 | 11 823,94 | 12 196,28 | 12 575,11 | 12 970,68 | 13 381,08 | 13 812,31 | 14 262,60 | 14 727,10 | 15 209,16 |
| 9 | Оценочная стоимость производства тепла без учета инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  | 2 375,65 | 2 463,19 | 2 548,28 | 2 625,93 | 2 707,57 | 2 792,83 | 2 879,58 | 2 970,16 | 3 064,14 | 3 162,88 | 3 266,00 | 3 372,36 | 3 482,75 |
| 10 | Оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  | 2 375,65 | 2 463,19 | 2 548,28 | 2 625,93 | 2 707,57 | 2 792,83 | 2 879,58 | 2 970,16 | 3 064,14 | 3 162,88 | 3 266,00 | 3 372,36 | 3 482,75 |

* Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 57 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения *

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (с НДС) | тыс.руб. | 5 400 | 7 500 | 10 500 | 21 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 114,45 | 2 261,26 | 2 435,10 | 2 835,74 | 2 875,10 | 2 949,65 | 3 024,13 | 3 102,17 | 3 182,98 | 3 268,64 | 3 358,38 | 3 450,34 | 3 545,61 |
| 3 | Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | руб./Гкал | 1 942,89 | 2 111,92 | 2 219,63 | 2 306,19 | 2 396,13 | 2 489,58 | 2 586,68 | 2 687,56 | 2 792,37 | 2 901,28 | 3 014,42 | 3 131,99 | 3 254,13 |

* Прогнозирование проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования. Необходимо отметить, что расчеты на весь период следует считать лишь экспертным предложением разработчика.

### Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации представлены в таблицах 55-56.

### Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 57.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 15 РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

### Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

В настоящее время на территории муниципального образования действует 21 источник теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов  систем  централизованного  теплоснабжения  осуществляют  МУП  «ЖКХ

«Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 58.

### Реестр	единых	теплоснабжающих	организаций,	содержащий	перечень	систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В	зонах	действия	источников	тепла	муниципального	образования	статусы	единой теплоснабжающей организации не присваивались.

Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения приведен в таблице:

Таблица 58 - Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная д/с №2, с. Сюмси | Котельная |
| 2 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная д/с №3, с. Сюмси | Котельная |
| 3 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная НПС, с. Сюмси | Котельная, тепловые сети |
| 4 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная ПУ, с. Сюмси | Котельная, тепловые сети |
| 5 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Котельная |
| 6 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная Спецдома, д. Акилово | Котельная |
| 7 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Котельная, тепловые сети |
| 8 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Котельная |
| 9 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы с. Сюмси | Котельная, тепловые сети |
| 10 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , д. Васькино | Котельная, тепловые сети |
| 11 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , ст. Пижил | Котельная, тепловые сети |
| 12 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , д. Дмитрошур | Котельная, тепловые сети |
| 13 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , д. Маркелово | Котельная, тепловые сети |
| 14 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы , с. Гура | Котельная, тепловые сети |
| 15 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы, с. Муки-Какси | Котельная, тепловые сети |
| 16 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная больницы с. Кильмезь | Котельная, тепловые сети |
| 17 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная клуба с. Кильмезь | Котельная, тепловые сети |
| 18 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная школы, с. Кильмезь | Котельная, тепловые сети |
| 19 | ООО «Жилкомснаб» | Котельная с. Орловское | Котельная, тепловые сети |
| 20 | Филиал Пижильский РДСО «Италмас»* | Котельная ПНИ ст. Пижил | Котельная, тепловые сети |
| 21 | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Котельная |

*Не является организацией, осуществляющей регулируемую деятельность в области теплоснабжения.

### Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации.

Основные понятия и нормативно-правовая база.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

### Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правила организации теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте муниципального образования.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 Правила организации теплоснабжения:

Критериями определения ЕТО являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом;

- прекращение права собственности или владения имуществом по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО. Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

  - подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

  - технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения о присвоении теплоснабжающей организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В зонах действия источников тепла муниципального образования статусы единой теплоснабжающей организации не присваивались. Перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности теплоснабжающих организаций, приведен в таблице 58.

### Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

### Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Согласно п. 4 Правил организации теплоснабжения в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

    - определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

    - определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. Границы систем теплоснабжения, включающих в себя два и более источников тепловой энергии,

определяются внешними границами зон действия входящих в систему теплоснабжения источников.

Согласно требованиям Правил организации теплоснабжения, границы каждой из перечисленных выше систем теплоснабжения могут быть приняты в качестве границ ЕТО.

Учитывая изложенное выше, на территории муниципального образования предлагается выделить 21 зону деятельности ЕТО, в том числе:

    - Зона деятельности ЕТО №1 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную д/с №2, с. Сюмси, ул. Маяковского, 1.

    - Зона деятельности ЕТО №2 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную д/с №3, с. Сюмси, ул. М.Горького 11а.

    - Зона деятельности ЕТО №3 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную НПС, с. Сюмси, ул. Нефтяников 1Д и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №4 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную ПУ, с. Сюмси и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №5 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную с. Сюмси, ул. Чапаева, 13.

    - Зона деятельности ЕТО №6 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную Спецдома, д. Акилово, ул.Вишневая, 5.

    - Зона деятельности ЕТО №7 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную ЦРБ, с. Сюмси, ул. Пролетарская, 46 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №8 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную очистных сооружений, с. Сюмси.

    - Зона деятельности ЕТО №9 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную школы с. Сюмси, ул. Партизанская, 21а и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №10 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную школы, д. Васькино, ул. Школьная, 7 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №11 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную школы, ст. Пижил, ул. Школьная, 34 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №12 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную школы, д. Дмитрошур, ул. Клубная, 2 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №13 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную школы, д.Маркелово, ул. Маркеловская, 1 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №14 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную школы, с. Гура, ул. Школьная, 10 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №15 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную школы, с. Муки-Какси, ул. Колхозная, 2а и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №16 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную больницы с. Кильмезь, ул. Пушкинская, 7 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №17 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную клуба с. Кильмезь, ул. Гагарина, 26 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №18 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную школы, с. Кильмезь, ул. Ломоносова, 35 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №19 - зона действия ООО «Жилкомснаб» распространяется на Котельную с. Орловское и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №20 - зона действия АСУ СО УР РДИ филиал Пижильский ПНИ (не является организацией, осуществляющей регулируемую деятельность в области теплоснабжения) распространяется на Котельную ПНИ ст. Пижил, ул. Школьная, 16 и относящиеся к ней тепловые сети.

    - Зона деятельности ЕТО №21 - зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» распространяется на Котельную Нефтяников 38а, с. Сюмси.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 16 РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице:

Таблица 59 – Мероприятия по техническому перевооружению и строительству источников тепла

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| 1. | Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка ПСД на замену котлов в котельной Школа с.Сюмси | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение циркуляционных насосов в котельные НПС, ЦРБ, ПУ-34, Школы с.Сюмси и котельную больницы с. Кильмезь | 1800 |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение ГРУ на котельные НПС, ЦРБ, ПУ-34, Школы с.Сюмси | 1200 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение котлов в котельные с.Гура, с.Сюмси ул. Нефтяников 38а | 1500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт здания котельной ПУ-34 с.Сюмси | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт здания котельной Школы с.Сюмси | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт здания котельной Школы с.Муки-Какси | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Далее согласно перечню мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства на соответствующие годы | 80000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.2 | Зона действия ООО «Жилкомснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт и замена запорной арматуры 2025-2027. |  | Данные не представлен ы | Данные не представл ены | Данные не представл ены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Приобретение котлов в котельную . с.Орловское |  |  |  |  | 8000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |

* Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены согласно данным теплоснабжающих организаций.

### Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблице:

Таблица 60 – Мероприятия по техническому реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| 1. | Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона действия МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Пролетарская от котельной ЦРБ | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной школы Кильмезь | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Капитальный сетей теплоснабжения от котельной школы до здания школы в д. Васькино | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной клуба с.Кильмезь | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Партизанская, ул.Советская от котельной Школы в с. Сюмси | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Капитальный сетей теплоснабжения от котельной больницы в с. Кильмезь | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Нефтяников от котельной НПС в с. Сюмси | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по ул. Колхозная от котельной Школы в с. Муки-Какси | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Далее согласно перечня мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства на соответствующие годы | 90000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.2 | Зона действия ООО «Жилкомснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения ул.Ленина с.Орловское |  | Данные не представлен ы | 1100 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения пер.Подлесный с.Орловское |  |  | 1856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения пер. Торфяной, пер.Красный, ул. Производственная с. орловское |  |  |  | 3500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены согласно данным теплоснабжающих организаций.

### Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

### Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

## ГЛАВА 17 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе актуализации и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схемы теплоснабжения.

### Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по договору на актуализацию схемы теплоснабжения.

### Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;

- скорректированы КПД оборудования источников тепловой энергии;

- уточнены значения численности населения, площади многоквартирных домов и протяженности

сетей;

- скорректирован объем прав эксплуатирующей организации на объекты теплоснабжения.

## ГЛАВА 18 СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Обосновывающие материалы

### ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» (утв. Постановлением №855 от 27.12.2023 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2023-2037 годы») были выполнены следующие работы:

в 2023-2024 г.г.

- Переведены на газ 6 котельных по следующим адресам: УР, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, 34; УР, Сюмсинский р-н, с.Муки-Какси, ул.Колхозная, 2в; УР, Сюмсинский р-н, д.Васькино, ул.Школьная, 8; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Гагарина, 26 «Е»; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35а; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Пушкинская,5б.

- Установлены газовые котлы вместо твердотопливных по следующим адресам: УР, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, 34; УР, Сюмсинский р-н, с.Муки-Какси, ул.Колхозная, 2в; УР, Сюмсинский р-н, д.Васькино, ул.Школьная, 8; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Гагарина, 26 «Е»; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Ломоносова, 35а; УР, Сюмсинский р-н, с.Кильмезь, ул.Пушкинская,5б.

- Замена котлов на котельной ПУ-34 с.Сюмси, замена трех котлов КВа-1,25Гс на аналогичные.

- Приобретены и установлены газовые котлы мощностью 100 кВт с в здание котельной по ул. Вишневой, д.5 в д. Акилово и котельную очистных сооружений с.Сюмси .

- Приобретен сетевой насос в котельную с.Орловское.

- Проведен капитальный ремонт тепловых сетей в с. Орловское по улицам: Ленина, Производственная, пер.Торфяной, пер. Красный, пер. Подлесный протяженностью 500 м;

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Кильмезь на участке от котельной больницы на 380 м.;

- Проведен капитальный ремонт тепловой сети в с. Сюмси по ул. Строителей от котельной "ПУ-34», протяженностью 146 м.

- Проведен капитальный ремонт тепловой сети от котельной НПС, протяженностью 950м.

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений, городских округов с численностью населения менее 100 тысяч человек не является обязательной.

### ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования

Глава 5 разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых

сетей

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ

от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Не разрабатывалась, так как горячее водоснабжение с использованием открытых схем теплоснабжения на территории муниципального образования не осуществляется.

### ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

## ГЛАВА 19 РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, А ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В настоящее время на территории муниципального образования действует 21 источник теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется МУП «ЖКХ

«Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

### Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

    - неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

    - человеческий фактор (неправильные действия персонала);

    - прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

    - внеплановая	остановка	(выход	из	строя)	оборудования	на	объектах	системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице:

Таблица 61 - Риски возникновения аварий

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии. | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Прекращение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо-газ) |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый |

### Схема теплоснабжения объектов

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла, отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12 °С;

- промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления:

− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;

− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до

+12 °С;

− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до

+10 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице ниже.

Таблица 62 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

### Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже

+8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Таблица 63 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z    ln

tв  tн  ,

tв.а  tн

где

tв .а

- внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения

(плюс 12°С);

в

t   20∘ С

события;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного

  40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Результаты расчета приведены в таблице:

Таблица 64 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -34 ¸-32,1 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 |  |  |  |  |

Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах ниже.

Таблица 65 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |

Таблица 66- Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

### Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации

Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.

Объемы воды всех попавших под отключение участков сети (в подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:

где,	- длина участка, м;

- диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки  на  отопление,  вентиляцию  суммируются  по каждому  потребителю.

Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.

Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:

где

- расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.

### Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В рамках данной работы электронная модель схемы теплоснабжения не разрабатывалась.

### Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

- на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

### Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих объектов и тепловых

сетей

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению

ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально-значимые объекты.

Для ликвидации аварий создаются и используются

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

### Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых

сетях

Планирование и  организация  ремонтно-восстановительных  работ  на  тепло-производящих

объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС), в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Таблица 67 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений | Немедленно | Руководители объектов электро–водо – газо-, теплоснабжения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных | Ч+ (0ч.30 мин.-01.ч.00 мин) | Аварийно-восстановительные формирования |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. |  |  |
| 3. | При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч+1ч. 30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций администрации района. | Ч+ 2ч.00мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч.30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6. | Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч.00мин -3 час. 00мин). | Руководитель рабочей группы |
| 7. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 8. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 9. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения |
| 10. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения. | Ч+3ч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 11. | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа |
| 12 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной группы |
| 13 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Отдел полиции |
| 14 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 15 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Руководитель Оперативной группы |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению руководителя оперативной группы | Администрация муниципального образования |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативная группа |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционировани я объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь оперативной группы |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Руководитель Оперативной группы |

### Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

### Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

установление	взаимодействия	органов	повседневного	управления	-	органов	местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация	муниципального	образования.		На	объектовом	уровне		-	осуществляют

теплоснабжающие организации.

На объектовом уровне собирается следующая информация:

- Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

- Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работ на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

- Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

На муниципальном уровне собирается следующая информация:

- Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

- Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

- Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.